## Slide 1: Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Modulul 16: Managementul energetic și automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare Sesiunea 4: Acte normative care reglementează amenajarea instalațiilor electrice, exploatarea lor și securitatea electrică la executarea lucrărilor în instalațiile electrice Expert ANRE, conf. univ. dr. Cibotari Feodosie 28 – 29 – 30 mai 2019, Chișinău
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 2
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Инструкция по допуску в эксплуатации электроустановок

## Slide 3
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Настоящая Инструкция устанавливают правила допуска в эксплуатации новых или реконструированных электрических установок, в том числе электроустановок потребителей ; ЭУ для производства э/э; ее транспорт и распределение(далее - электроустановки) независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.
Законодательная и техническая нормативная база
Закон № 174 от 21.09.2017 об энергетике с последующими изменениями;
Закон № 107 от 27.05.2016 г. об электроэнергию;
Закон № 163 от 09.07.2010 г. о разрешении на выполнение строительных работ;
Положение об эксплуатации электроустановок потребителей;
Положение о технической эксплуатации электростанций и сетей;
Положение о поставках и использовании электроэнергии;
Правила безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей,;
Закон № 721-XIII от 02.02.96 г. о качестве работ в строительстве с последующими изменениями.

## Slide 4: Определения и термины
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
В настоящих Правил следующие определения и термины означают:
акт соответствия - акт, выданный Государственным органом по надзору в энергетике после проверки новой или существующей электрической установки или новой или существующей электростанции, который подтверждает, без ограничения, соответствие электрической установки или построенной электростанции требованиям ПУЭ, проектной документации и требованиям безопасности;
специалист электрик - физическое лицо, аттестованный Государственным органом энергетического надзора с правом выполнения электромонтажных работ и, соответственно, с правом составления документации по выполненным работам;
ввод - электрическая установка, соединяющая электрическую сеть с электростанцией или потребительской электроустановкой;
потребительская ЭУ - электроустановка конечного потребителя, предназначенная для использования электроэнергии.

## Slide 5: Акт соответствия
Для подключения новой или реконструированной электроустановки с установленной мощностью более 150 кВт к сети оператора необходимо получить Акт о соответствии, выданный Органом по энергонадзору , в котором подтверждается соответствие выполненной электроустановки или электростанции требованиям ПУЭ, проектной документации, требованиям безопасности других действующих нормативных и технических документов и могут быть подключены к сети оператора.
В случае подключения места потребления с установленной мощностью не более 150 кВт к распределительной сети низкого и среднего напряжения, допуск к эксплуатации электроустановки подтверждается декларацией специалиста электрика. Форма декларации приведена в приложении 8 к настоящим Правилам.
В случае допуска электроустановок в детских садах, школах, больницах, домах престарелых и детских домах допуск в эксплуатацию осуществляется Государственным органом по энергонадзору.
В случае подключения электростанции к электрической сети Оператора сети, допуск к эксплуатации электростанции и объекта подключения подтверждается актом соответствия, выданным Государственным органом энергетического надзора.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 6: Список документов
Технические условия на подключении к электросети оператора сети;
Проект электроустановки (разрабатывается специалистом электриком или проектной организацией;
Декларация исполнителя;
Однофазная электрическая схема электроснабжения;
Акт приемки в эксплуатации электроустановки от подрядчика с заключением, что установка выполнена в соответствии с проектом и с требованиями ПУЭ;
Список средств защиты (с протоколами испытаний), инвентарь пожарной безопасности, плакаты по технике безопасности;
Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство или контракт на эксплуатацию со специализированной организацией
Список оперативного персонала (имя, фамилия, должность, группа безопасности, номер телефона), которому разрешено оперативные переговоры с диспетчерской службой поставщика;
Протоколы выполнения скрытых работ;
Отчеты об измерениях и испытаниях;
Протокол согласования уставок защит с оператором сети.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 7: Реконструкция электроустановки
В случае частичной реконструкции существующей электростанции допуск в эксплуатацию осуществляется с учетом существующей электроустановки с ее реконструированными элементами.
Существующая электрустановка считается реконструируемой, если выполняется одно из следующих условий:
Увеличения мощности указанной в контракте на поставку э/э;
изменения характера потребления, включая модификацию электрической сети и защитных устройств;
подключение субпотребителя с заменой электрической сети и защитных устройств;
замена электросети и замена защитных устройств;
повышение категории надежности;
изменение точки подключения.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 8
Устройство электроустановок
Все новые или реконструированные энергетические объекты должны быть:
выполнены специалистами электриками, авторизированными государственным органом регулирования в энергетике и в соответствии с действующим законодательством;
обеспечено в установленном порядке документацией - проект, приемка, эксплуатация;
укомплектовано обученным и уполномоченным персоналом в порядке, установленном действующим законодательством (за исключением внутренних потребителей); с инструкцией по эксплуатации; эксплуатационные схемы и техническая документация; оснащены испытанными средствами защиты, инструментами, запасными частями, средствами телекоммуникации и сигнализации, противопожарной системой, вентиляцией и освещением в чрезвычайных ситуациях;
выполнены испытания и измерения в соответсвии с требованиями ПУЭ.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 9: Организация эксплуатации и контроль ЭУ
В целях организации безопасной, надежной и эффективной работы энергетических установок потребителей, назначаются лица, ответственные за энергохозяйством, в соответствии с главой 1.2 ПЭЭП.
Допускается обслуживание ЭУ потребителя специализированной организацией имеющая электротехнический персонал на основании контракта, предусматривающий взаимные обязательства.
Контроль новых или реконструированных ЭУ осуществляется в соответствии с положениями Закона 107 от 27.05.2016 г. об электроэнергии и в порядке, установленном настоящими Правилами и включает в себе.
проверка предоставленной технической документации на соответствие требованиям DNT;
Проверка качества выполняемых монтажных работ с обеспечением мер защиты и комплектации монтажной документации (установленной и настроенной на месте) проектной документации и применимых требований DNT;
проверка отчетов об измерениях и испытаниях,
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 10: Допуск временных электроустановок
Акт соответствия временной электрической установки в том числе и на период строительства объекта, действителен в течение срока действия техусловий на подключение, в случае не строительных работ продление договора на поставку электроэнергии будет производиться на основании решения № ANRE. 02-1 / 498 от 26.07.2013, которая предусматривает, что после истечения срока действия Уведомления о подключении и Закона о соответствии электроснабжение предварительной установки, а также отношения между оператором сети и владельцем будут основываться на договоре на поставку энергии электрические контракты, заключенные между сторонами.
По истечении срока действия договора на поставку электроэнергии предварительно электрическая установка будет отключена от сети оператором. В противном случае оператор сети берет на себя ответственность за последствия. Инспектор в данной зоне будет следить за техническим состоянием временной электрической установки в течение года (при обследовании ЭУ из данного населенного пункта) в том числе и за процессов измерения и испытаний ЭУ. В случае нарушений и отклонений от действующих норм электрооборудования и других действующих нормативно-технических документов выдается Акт-предписание с указанием недостатков и условий их устранения.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 11: Соответствие электроустановок
Акт соответствия электроустановок (с проверкой представленных документов) будет выдан, не позднее, чем через 5 рабочих дней после регистрации заявки.
В целях выявления и предотвращения несоблюдения требований нормативно-технических документов при планировании энергетических установок новых объектов или их реконструкции, независимо от установленной мощности, орган энергонадзора будет проинформирован о начале работ (через специалистаэлектрика). Инспекторы будут проводить выборочные проверки (или по требованию владельца) на правильность выполнения монтажных работ и наладки энергетических установок.
Сезонные энергетические установки (дома отдыха, лагеря для детей, киоски, ирригационные сооружения и т. д.) подлежат проверке до начала сезона в соответствии с ежеквартальными графиками государственного контроля. Владелец ЭУ до начала контроля проверит оборудование, обновит рабочие графики и документацию, проведет необходимые измерения и испытания, подтвержденные соответствующими записями, обеспечит проверенными средствами защиты, авторизованным обслуживающим персоналом и т. д.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 12
Несоответствие электроустановки
Решение о несоответствии силовой установки принимается, если в результате проверки был выявлен хотя бы один из следующих недостатков:
представленные документы (приложение) не соответствуют действующим нормам;
незаконченные работы;
Работает с нарушениями и отклонениями от требований Уведомления о подключении;
работает с нарушениями и отклонениями от положений проекта;
работает с нарушениями и отклонениями от требований действующих нормативных и технических документов;
результаты измерений и испытаний, проведенных уполномоченной электротехнической лабораторией, подтверждают, что электрические параметры не соответствуют допустимым значениям, установленным в DNT;
качество монтажных работ неудовлетворительное.
В случае принятия решения об отказе допуска в эксплуатации данной электроустановки, специалист электрик устранит недостатки, указанные в Акте, с последующей уведомлении органа энергонадзора и повторной подачей документов. В заявлении будет указанно что все недостатки устранены упомянутых в акте контроля . В этом случае процедура допуска к эксплуатации электростанции будет повторена которая закончится выдачей Акта соответствия.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 13: Допуск временных электроустановок
Акт соответствия временной электрической установкив том числеи на период строительства объекта, действителен в течение срока действия техусловий на подключение, в случае не строительных работ продление договора на поставку электроэнергии будет производиться на основании решения № ANRE. 02-1 / 498 от 26.07.2013, которая предусматривает, что после истечения срока действия Уведомления о подключении и Закона о соответствии электроснабжение предварительной установки, а также отношения между оператором сети и владельцем будут основываться на договоре на поставку энергии электрические контракты, заключенные между сторонами.
По истечении срока действия договора на поставку электроэнергии предварительно электрическая установка будет отключена от сети оператором. В противном случае оператор сети берет на себя ответственность за последствия. Инспектор в данной зоне будет следить за техническим состоянием временной электрической установки в течение года (при обследовании ЭУ из данного населенного пункта) в том числе и за процессов измерения и испытаний ЭУ. В случае нарушений и отклонений от действующих норм электрооборудования и других действующих нормативно-технических документов выдается Акт-предписание с указанием недостатков и условий их устранения.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 14: Подключение ЭУ к сетям Оператора
Для подключения ЭУ потребителя к сети оператора сети заказчик должен представить оператору сети акт соответствия в порядке, установленном Положением о поставки и использования электроэнергии, для заключения договора на поставку электроэнергии и согласования с ним даты подключения ЭУ к его сети.
Подключение электростанции должно быть выполнено в срок, установленного в соответствии с Положением о поставке и использовании электроэнергии. Схема временного энергоснабжения будет разобранна заранее.
Подключение электрической системы (допущенной к обслуживанию) к сети оператора будет осуществляться оператором в присутствии специалиста электрика и владельца.
При необходимости провести наладку и испытания энергетической установки ввод в эксплуатацию по схеме проекта осуществляется после ее временного приема, в соответствии с процедурой, утвержденной НАРЕ. Срок временного ввода определяется оператором сети, а режим работы электростанции в этот период определяется владельцем установки.
Запрещается подключать электростанции к сети оператора в отсутствие Акта соответствия, выданного НАРЕ или представления Акта о соответствии, но с выводом о том, что проектная документация не соответствует действующим требованиям ПУЭ.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 15: Правила устойства электроустановок
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 16: Категории электроснабжения
I категория - токоприемники для которых перерыв в электроснабжении могут повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства,, значительный материальный ущерб, расстройство технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, обьектов связи и телевидения;
II категория – токоприемники для которых перерыв в электроснабжении приводят к массовому недоотпуску продукции, массовому простою рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городского и сельских жителей;
III категория – все токоприемники которые не относятся к первой и второй категории.
Токоприемники 1 категории в нормальном режиме электроснабжения должны иметь питание от 2 независимо взаимно резервирующих источников, а перерыв в электроснабжение допускается на время автоматического включения резервного источника
Токоприемники 2 категории в нормальном режиме электроснабжения должны иметь питание от 2 независимо взаимно резервирующих источников, а перерыв в электроснабжение допускается на время включения второго резервного питания оперативной выездной бригадой
Токоприемники 3 категории могут иметь один источник питания, а перерыв электроснабжениия допускается не болеле 24 часа в сутки
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 17: Учет электропотребления
Учет электроэнергии осуществляется согласно ПУЭ, издание 7 и СНиП 01.02.2014;
Правила различают 2 типа учета потребления электроэнергии у потребителей:
Технический учет;
Коммерческий учет.
Учету подвергается вся электроэнергия производимой на:
электростанциях;
Потребленной на технологические и хозяйственные нужды;
Отданную в сеть (транспортникам);
Отданную в другие энергосистемы или принимаемые от них;
Отданную в распределительную сеть.
Учет производиться счетчиками активной и реактивной энергии.
Счетчики обычно устанавливаются в пределах территориальной
собственности.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 18: Требования к электросчетчикам
Каждый счетчик активной энергии должен иметь 2 пломбы: государственной метрологической поверки и поставщика энергии.
Пломбы государственной метрологической поверки для новых счетчиков не должны превышать 12 месяцев для трехфазных счетчиков и 22 месяца для однофазных.
Класс точности счетчиков для:
генераторов, системных линий 220 kV, трансформаторов мощностью 63 MVA и более – 0,5 (0,7);
Генераторов мощностью 12-50 MW, линии напряжением 110-150 kV – 1,0;
Другое энергетическое оборудование – 2,0.
Есть счетчики которые подключаются напрямую к системе учета потребления или через трансформаторы тока. В таких случаях класс точности трансформаторов тока должен быть – 0,5.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 19: Меры защиты от поражения электрическим током в электроустановках
При прямом прикосновении:
Основная изоляция элетроустановки;
Ограждения и оболочки;
Установка барьеров;
Размещение вне зоны досягаемости;
Применение сверхнизкого напряжения.
При косвенном прикосновении:
Автоматическое отключения питания;
Защитное заземление;
Уравнивание потенциалов;
Выравнивание потенциалов;
двойная изоляция;
Сверхнизкое (малое) напряжение;
Защитное электрическое разделение цепей.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 20: Время автоматического отключения питания
Номинальное фазное напряжение, V | Время действия защиты, sec
127 | 0,8
220 | 0,4
380 | 0,2
более 380 | 0,1
В системе с глухозаземленной нейтралью источника питания (TN) время действия защиты не должно превышать значений указанных в таблице:
В цепях питающих распределительные щиты, этажные щиты, груповые цепи время действия защит не должно превышать 5 sec.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 21: Условия увеличения времени действия защит
Допускается увеличение времени действия защиты указанной в таблице, но не более 5 sec. при следующих условиях:
Полное сопротивление защитного проводника между ГЗШ и РЩ не превышает значения:
R= 50 x Zc/ U0,
unde Zc - полное сопротивление петли”фаза-ноль”, Ohm;
U0 - фазное напржение, V;
50 – падение напряжение на участке между ГЗШ и РЩ, V.
К шине РЕ РЩ присоединена допольнительная система уравнивания потенциалов охватывающая те же сторонние проводящие части что и основная система уравнивания потенциалов.
В системе ТН допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 22: Требования к защитному проводнику (PE)
Сечение фазного проводника, mm ² | Сечение защитного проводника, mm ²
S < 16 | S
16 < S <35 | 16
S > 35 | S/2
Защитный проводник это проводник который имеет назначение защиты от токов к.з. при случайных замыканиях токоведущих частей ЭУ с нейтралью источника питания
Сечение защитного проводника не должно быть менее значений указанных в таблице:
В качестве защитного проводника могут быть использованы:
Специальные проводники;
Проводники многожильного кабеля;
Изолированные и неизолированные провода в общей оболочке с фазными;
Открыто проводящие части электроустановки;
Алюминиевые оболочки кабелей;
Металлические оболочки и опорные конструкциишинопроводов и КУ.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 23: Защита электрических сетей
Электрические сети должны быть защищены от токов к.з. и обеспечить по возможности минимальное время отключения, а также требования обеспечения селективности;
Защита должна обеспечить отключение поврежденного участка при к.з в конце защищаемой линии;
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается если отношение наименьшего расчетного тока к.з. к номинальному току плавкой ставкой предохранителя или расцепителя выключателя будет не менее значений приведенных в вышеуказанной таблице;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 24: Защита электрических сетей(2)
Сети внутри помещений выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной изоляции должны быть защищены от перегрузки:
От перегрузки должны быть защищены и:
Осветительные сети в жилых помещениях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных токоприемников а также в пожароопасных зонах;
Силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях – только в случаях когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка;
Все типы сетей во взырывоопасных зонах.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 25: Качество электроэнергии
Для нормальной работы токоприемников необходима поставка качественной электроэнергии, параметры которой должны соответствовать установленным стандартам.
На сегодня в Молдове действуют 2 стандарта качества э/э: ГОСТ 13109-97 и 50160-2012 – европейский стандарт. Оба стандарта устанавливают 12 параметров качества, главные из которых следующие:
Частота тока;
Отклонение напряжения;
Коэфициент несинусоидальности кривой напряжения;
Коэфициетнт нессиметрии;
фликер;
Провал напряжения.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 26: Последствия поставки некачественной электроэнергии
Несоблюдение параметров качества э/э может привести к различным ситуациям в работе токоприемников:
Понижение напряжения от стандартных значений – снижает поток освещенности ламп накаливания а также срок их службы; для двигателей – число вращений что приводит к их нагреву выше допустимых норм;
Несинусоидальность кривой напряжения – приводит к появлению высоких гармоник тока, что приводят к увеличению потерь активной мощности, нарушение в работе средств автоматики и телемеханики, компьютерной техники и электронных аппаратов;
Правила Поставки и Исползования Электроэнергии обьязывает, чтобы все поставщики э/э должны иметь аппараты измерения параметров качества э/э и раз в полгода на заявление потребителей измерять параметры качества в точке раздела.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 27: ПРАВИЛА эксплуатации
электроустановок потребителей
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 28: Обязанности и ответственность
Создание энергетических служб или заключение контраста на обслуживание со специализированной фирмой.
Поддержание ЭУ в рабочем состоянии в соответствии с действующими нормами эксплуатации и безопасности;
Качественное и своевременное техническое обслуживание в соответствии с запланированными профилактическими планами;
Подбор электротехнического персонала, медицинский контроль, обучение по электробезопасности и пожарной безопасности;
Обучение и проверка знаний персонала;
обследование всех технологических нарушений с ЭУ, несчастных случаев на работе и т.д .;
Предоставление информации о нарушениях и авариях органу энергетического надзора;
Разработка инструкций по обслуживанию, производству и охране труда;
Комплектация служб необходимыми средствами защиты и инструментами;
Рациональное энергопотребление и разработка мероприятий по их оптимизации;
Проведение замеров и испытаний аппаратов и оборудования;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 29: Ответственность
За несоблюдение и нарушение Правил эксплуатации ЭУ предусмотрена личная ответственность:
Руководителя и ответственные лица - за несоблюдение требований норм и служебных инструкций;
Сотрудники, ответственные за прямую эксплуатацию ЭУ - за нарушения и их последствия, а также за ненадлежащую ликвидацию нарушений, связанных с нормальной работой ЭУ
Ремонтный персонал - за некачественный ремонт ;
Руководители и специалисты службы энергоснабжения - за ненормальную работу ЭУ и за невозможность своевременно выполнить обслуживание и содержание ЭУ, находящиеся в их распоряжении.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 30: Требования к электротехническому персоналу
Возраст не менее 18 лет;
Специальное образование (профессиональное училище, техникум, университет);
Медицинский контроль;
обучение;
Проверка знаний;
Предоставление группы безопасности.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 31: Формы работы с персоналм
Обучение (вводное, периодическое, на рабочем месте, внеочередное);
Проверка знаний;
Стажировки;
Дублирования;
Подготовка к новой должности;
Специальная подготовка;
Противоаварийная и противопожарная подготовка;
Осмотр рабочих мест.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 32: Техническая документация
Генеральный план с указанием подземных электротехнических зданий, сооружений и коммуникаций;
Утвержденная проектная документация со всеми внесенными изменениями;
Документы о скрытых и приемных работах выполненных работ;
Схемы первичных и вторичных соединений;
Паспорта на все оборудование;
Акт точки раздела с системным оператором;
Инструкции по технике безопасности и охране труда для всех категорий персонала;
Отчеты об измерениях и испытаниях оборудования.
Все эти документы должны рассматриваться не чаще одного раза в три года.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 33: Организация работ в ЭУ
Все работы в электроустановках выполняются на основании наряда допуска или распоряжения.
Разрешение на работу - это письменное рабочее задание, оформленное на специальном бланке, в которой указывается место работы, его содержание, время начала и завершения, меры безопасности, состав бригады и лица, ответственные за выполнение работ. ,
Лица, ответственные за выполнение работ:
Выдающий наряд;
Допускающий ;
Руководитель работ;
Наблюдающий;
Производитель работ
Члены бригады.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 34: Технические меры безопасности
Отключение установки и принятие мер против ее самопроизвольного включения или включения посторонними лицами;
Установка запрещающих плакатов ;
Контроль отсутствия напряжения;
Заземление рабочего места;
Ограждение рабочего места;
Установка указательных плакатов.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 35: Организационные мероприятия
Назначение ответственных лиц;
Выдача наряда или распоряжения;
Выдача разрешения на подготовку рабочего места;
Подготовка рабочего места;
Надзор за выполнением работ;
Перевод на другое рабочее место;
Оформление перерыва в работе;
Завершение работ.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 36: Средства защиты для работы в ЭУ до 1кВ
Основные:
диэлектрические перчатки;
указатель напряжения;
изолирующие оператвные штанги;
изолирующие и измерительные клещи;
ручной инструмент с изолирующими рукоятками.
дополнительные
Диэлектрические галоши или боты;
Изоляционные поверхности;
накладки;
Колпачки или покрытия;
Изоляционные лестницы.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 37: Средства защиты для работы в ЭУ свыше 1кВ
Основные:
указатель напряжения;
фазовый указатель;
изолирующие штанги всех видов
изолирующие клещи;
специальные средства защиты, устройства для работ под напряжением в ЭУ выше 110 кВ.
дополнительные
Диэлектрические перчатки и боты;
Диэлектрические ковры и вставки;
Штанга для переноса потенциала;
Изоляционные лестницы или стремянки;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 38: Оказание первой помощи при электротравме
Быстрое отключение ЭУ и освобождение от действия электрического тока с помощью изолирующего инструмента, сухой доски, отрезка проводника, отасскиванием за сухую одежду;
Создание искусственного короткого замыкания.
Оценка состояния пострадавшего:
сознание;
состояние глаз;
пульс;
дыхание.
Искусственное дыхание и прямой массаж сердца
В случае человека - 2 вдоха / 15 давлений в области груди;
В случае 2 человек - 1 дыхание / 5 давлений в области груди
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 39
ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении группы электробезопасности
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 40: Техническая и правовая база
Положение разработано в соответствии с:
Законом №. 174 от 21.09.2017 г. «Об энергетике»;
Постановлением Правительства Республики Молдова №. 95 от 05.02.2009 г. об утверждение некоторых нормативных актов, касающихся реализации Закона о безопасности и гигиене труда на рабочем месте. 186-XVI от 10.07.2008;
Постановлением Правительства Республики Молдова №. № 1025 от 07.09.2016 г. об утверждении Положения о состоянии здоровья, касающегося надзора за здоровьем лиц, подвергающихся действию профессиональных факторов риска;
Положением об обучении и аттестации персонала в организациях электроэнергетической системы Республики Молдова "(утверждено Приказом № 3 от 26.06.2001 г. Министерства энергетики Республики Молдова).
«Положением об эксплуатации электроустановок потребителей» (REIEC);
«Положением о технической эксплуатации электростанций и электрических сетей» (RETCRE);
«Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;
«Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок»;
Стандартом SM EN 50110-1: 2016 Эксплуатация электроустановок. Часть 1: Общие требования, другие нормативно-технические документы.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 41: Область распространения
Положения настоящего Регламента распространяются на юридических лиц (независимо от формы собственности) и физических лиц (в том числе иностранных), в том числе:
технических директоров (главных инженеров); Заместители технического директора по эксплуатации и оперативным вопросам; руководители подразделений (инженеры) внутренних служб по охране труда;
электротехнический персонал и / или менеджеров (управляющих) электро хозяйств (и их заместителей) экономических агентов независимо от их ведомственной собственности и формы собственности;
специалистов по охране труда и безопасности с правом обследования электроустановок;
специалистов электриков;
руководителя или члены электротехнической лаборатории;
члены комиссий по аттестации электротехнического персонала на предприятиях (экономические агенты);
Атестованный персонал, который организует и проводит обучение неэлектрического персонала по I группе электробезопасности;
выпускники учреждений и учебных центров в области энергетики.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 42: Группа безопасности
« Группа электробезопасности» означает систему квалификационных требований, которая включает в себя обучение с последующей проверкой знаний в области выполнения работ на рабочих местах.
Целью аттестации является проверка профессиональных способностей персонала, оценка их знания положений нормативно-технических актов (законов, норм, правил, инструкций),охраны здоровья на работе, требований Правил технической эксплуатации электростанций, пожарной безопасности, другие нормативно-технические документы и их способность применять их на практике.
Общий надзор за деятельностью электротехнического персонала, упомянутого в п.2, в отношении соблюдения требований, лектробезопасности, а также контроля за процессом обучения неэлектротехнического персонала, возлагается на инженеров-инспекторов по государственному энергетическому надзору, проверка электроустановок хозяйствующих субъектов и руководителей предприятий, организаций и учреждений, а также их подразделений по организации периодической аттестации и деятельности подчиненных электротехнических работников.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 43: Категории электротехнического персонала
Электротехнический персонал должен иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы (университет, профессионально-техническое училище, техникум, университет и т. д.) и который подразделяется на:
Административный-технический персонал - который организует, при непосредственном участии в оперативной коммутации, ремонтные, и наладочные работы в электроустановках; Этот персонал имеет права оперативного, ремонтного или оперативного-ремонтного персонала;
оперативный персонал - ведение и эксплуатация электрохозяйства предприятия, участка, а также оперативное обслуживание электрооборудования (обследование и техническое обслуживание, выполнение коммутационных работ, обследование рабочих мест, допуск к работе и надзор за подрядчиками);
Ремонтный персонал - кто выполняет все виды ремонта, реконструкции и монтажа электрооборудования. В эту категорию также входят сотрудники специализированных служб (таких как электротехнические измерительные и испытательные лаборатории;
Оперативно-ремонтный персонал * - Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для выполнения оперативных работ в электроустановках.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 44: Требования к электротехническому персоналу
Электротехнический персонал, не достигший 18 лет, не может быть допущен к работе в электроустановках.
Для непосредственного выполнения функции по организации процесса эксплуатации электроустановок предприятия (экономического агента) в обязательном порядке будет назначен ответственный за лектрохозяйством и лицо, которое его заменит.
Как правило, должность ответственного за электрохозяйством на предприятии (хозяйствующий субъект) исполняет главный энергетик.
Управляющим (управляющим) по хозяйству может быть назначено лицо из состава инженерно-технического персонала, отвечающим требованиям норм.
Если электрическая установка обслуживается специализированной фирмой, ответственность за электрохозяйство по взаимному согласию может быть возложена на лицо из этой фирмы. Владелец электроустановки несет полную ответственность за организацию, правильной и полной эксплуатации.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 45: Этапы и порядок предоставления группы безопасности.
Проверка знаний и присвоение группы элетробезопасности осуществляется:
Постоянной комиссией по аттестации руководителей предприятий энергосистемы;
Экзаменационными комиссиями Органа энергетического надзора, который организует экзаменационные сессии в соответствии с месячным графиком или планом.
Комиссии предприятий (экономических агентов), атестованными отраслевыми комисиями (с. 18.1) или органом по энергонадзору (с. 18.2).
Состав экзаменационных комитетов органа по энергетическому надзору (пункт 19.2) для каждой сессии назначается руководителем органа по энергетическому надзору накануне сессии.
Экзаменационные комиссии (стр. 18.2 и 18.3) являются совещательными, если как минимум 3 члена, включая председателя комитета, присуствуют на заседаниии.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 46: Присвоение группы электробезопасности
Присвоение группы электробезопасности в комиссиях органа энергетического надзора для персонала предприятий предусматривает следующие этапы:
Прием и рассматривание заявлений;
допуск заявителя на аттестацию в качестве кандидата;
проверка знаний кандидатов и принятие соответствующих;
Выдача удостоверений на запрашиваемую группу;
Регистрация результатов в специальном журнале.
Для правильной организации и проведения аттестационной экспертизы для предоставления группы безопасности, экзаменационные комиссии имеют следующие полномочия:
организует и проводит экзамен;
утверждает перечень вопросов к экзамену (согласовывается с главным инженером органа по надзору за энергетикой, а на предприятии - главным / главным техническим директором / главным инженером);
оценивает ответы кандидатов;
принимает решение о присвоении группы по электробезопасности;
рассматривает обращения кандидатов;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 47: Группы электробезопасности (1)
Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок установлены 5 групп электробезопасности и выдвинуты следующие требования к персоналу:
Группа I: Группа I электробезопасности предназначена для неэлектрического персонала, который не имеет специальной подготовки в области электротехники, но имеет знания (после обучения в установленном порядке) о повышенной опасности электрического тока и о мерах защиты на месте работы в процессе использования электрических приборов. Им необходимо знать правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим в случае поражения электрическим током.
Группа II: персонал с группой II обязаны знать:
Базовые технические знания по электромонтажу и его оборудованию;
Четкое видение повышенной опасности электрического тока и близости к активным частям электроустановки;
Знание защитных мер для выполнения работ в электроустановках;
Практические навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшим в случае поражения электрическим током.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 48: Группы электробезопасности (2)
Группа III: персонал с группой III обязаны знать:
Знание строительно-технического обслуживания электроустановок;
Четкое видение повышенной опасности при выполнении электромонтажных работ;
Знание общих правил электробезопасности;
Знание правил приема работ в электроустановках до 1000 В;
Знание специальных правил техники электробезопасности для тех видов работ, которые являются обязанностью данного лица;
Умение осуществлять надзор за работой в электроустановках;
Знание правил оказания первой помощи и умение оказывать первую помощь пострадавшим (искусственное дыхание, массаж сердца и т. д.) в случае поражения электрическим током.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 49: Группы электробезопасности (3)
Группа IV: персонал с группой IV обязаны знать:
Знания в области электротехники в объеме специализированного профессионального училища;
Полное представление о повышенной опасности выполнения работ в электроустановках;
Знание требований норм охраны труда при эксплуатации электроустановок в объеме, необходимом для выполняемой функции;
Знание электрической установки, чтобы можно было свободно знать, какие элементы должны быть отключены для работы, найти все эти элементы в природе и проверить выполнение мер, необходимых для обеспечения безопасности труда;
Умение безопасно организовывать работу и осуществлять их контроль;
Знание правил оказания первой помощи и умение оказывать первую помощь пострадавшим (искусственное дыхание и т. д.) в случае поражения электрическим током.
Знание электрических схем и оборудования на предприятии;
Возможность проинструктировать персонал других (более низких) групп по технике безопасности и правилам оказания первой помощи пострадавшим (искусственное дыхание и т. д.) в случае поражения электрическим током.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 50: Группы электробезопасности (4)
Группа V: персонал с группой V должны уметь и знать:
Знание электрических схем и оборудования предприятия;
Глубокое знание требований стандартов охраны труда при эксплуатации электроустановок и специальных устройств;
Четкое видение основы некоторых требований и знать чем они вызваны;
Умение организовывать безопасные работы и осуществлять их контроль в электроустановках любого напряжения;
Знание правил оказания первой помощи и умение оказывать первую помощь пострадавшим (искусственное дыхание и т. д.) в случае поражения электрическим током.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 51: Проверка знаний Правил электробезопасности
Периодическая проверка знаний с присвоением группы электробезопасности должна осуществляется в следующие сроки:
ежегодно для электротехнического персонала, который в ходе своей деятельности осуществляет монтаж, реконструкцию, техническое обслуживание, ремонт, замеры, испытания и регулировку электрооборудования и установок, а также для персонала с правом выдачи разрешений и положений о работе, организует процесс и ведет переговоры с системным оператором;
не реже одного раза в три года для административного персонала и специалистов, не включенных в предыдущую группу, а также специалистов по охране труда и промышленной гигиене, с правом обследования электроустановок.
Процедура присвоения более высокой группы электробезопасности является такой же, но только с соблюдением минимального времени нахождения персоналом в предыдущей группы в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 32, 31 настоящих Правил.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 52: Внеочередная проверка знаний
При внесении изменений или дополнений в новые нормативно-технические акты;
В случае установки нового оборудования, модификации электрических и / или технологических схем;
В случае трудоустройства или перехода на другую должность с новыми требованиями нормативно-технических актов или при смене места работы;
В случае нарушения требований Правил электробезопасности;
По требованию энергетического наблюдателя и / или других уполномоченных органов;
По предложению комиссии по экспертизе несчастных случаев на производстве с персоналом и / или при нарушении в работе обслуживающей им электроустановки;
В случае перерыва в работе более 6 месяцев.
По требованию органа энергонадзора.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 53
Приостановление или отзыв удостоверения может иметь место в следующих случаях:
Истек срок действия удостоверения;
Персонал получил неудовлетворительную оценку на экзамене;
По требованию ответственного за электрохозяйства, если электротехнический персонал нарушает правила безопасности при выполнении работ в электроустановках;
По требованию Органа энергетического надзора, который в рамках проверки электроустановок (ИЭ) установил, что электротехнический персонал нарушил правила электробезопасности при выполнении работ. По предписанию инспектора деятельность в электроустановках лица, нарушившего Правила безопасности, приостанавливается.
Лицо, отстраненное от работы в электроустановках с отзывом талона авторизации, может запросить (не позднее 30 дней) новую аттестацию в том случае если предприятие где он работает подтверждает, что лицо было дополнительно обучено правилам электробезопасности для выполнения работ в электроустановках и может быть допущен к повторной аттестации.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 54: Заключительные положения
Руководители предприятий, предприятий и учреждений несут ответственность за обеспечение того, чтобы каждый работник прошел достаточную теоретическую и практическую подготовку в области безопасности, в частности в форме инструкций, с проверкой знаний в соответствии с положениями Закона №. 186 от 10.07.2008 г. о безопасности и гигиене труда и настоящих Правилах.
Предоставление групп безопасности электроэнергии может осуществляться в соответствии с внутренними нормативными и техническими регламентами (положениями, инструкциями и т. д.) предприятий только в том случае, если они не снижают требования настоящих Правил и не противоречат им.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 55
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
13/06/2019
Vă mulțumim pentru atenție
Proiect co-finanțat de
In cooperare cu
www.ifcaac.amac.md
ifcaac@fua.utm.md
telefon: (022) 77-38 22
www.amac.md
apacanal@yandex.ru
telefon: (022) 28-84-33