## tabel total
Nr.do | Specificaţie | Unitatea de măsură | Consumul anual de apă,
1 | 2 |  | 3
I. Consumul tehnologic de apă în sistemul public de apă, inclusiv:
1. | În procesul de captare | m3 | 1410273.524
| a) la spălatul sitelor | m3 | 352397.355
| b)la spălatul microfiltrelor | m3 | 1057192.065
| c) la spălatul conductelor de captare | m3 | 0
| d) la spălatul și dezinfectarea fîntînilor arteziene | m3 | 672.464
| e) la spălatul și dezinfectarea turn/castel de apă | m3 | 11.64
| f)la spălatul și dezinfectarea rețelelor de la fîntîna art. pînî la castel, bazin | m3 | 0
2. | În procesul de tratare | m3 | 4773056.7949
| a) la spălarea filtrelor | m3 | 4164959.52
| b) la spălarea și dezinfectarea filtrelor | m3 | 318.0727
| c) la răcirea rulmenților | m3 | 46371.9605
| d) la spălarea și dezinfectarea turnuri/castele, rezervoare | m3 | 5613.6039
| e) la prelevarea probelor | m3 | 107222.4
| f) necesitățile laboratorului | m3 | 9738.2
| g) la evacuarea nămolului | m3 | 438833.0378
3. | La transportul şi distribuţia apei | m3 | 7931357.9554
| a) în procesul de golire | m3 | 168411.4393
| b) la spălarea rețelelor de transport și distribuție | m3 | 7753716.6073
| c) prelevarea probelor din rețelele de transport și distribuție | m3 | 3804.03
| d)spălarea și dezinfectarea rezervoarelor | m3 | 5425.8788
4. | Consumul de apă pentru necesităţi antiincendiare | m3 | 2651.184
| a) lichidarea incendiilor | m3 | 2528.064
| b)testarea hidranţilor | m3 | 123.12
5. | Consumul de apă pentru necesităţile gospodăreşti | m3 | 10654.7916
6. | Consumul tehnologic de apă în sistemul public de canalizare | m3 | 182136.6848
| a) spălarea secţiei de gratare la staţia de epurare | m3 | 11151.918
| b) la tratarea nămolului | m3 | 160964.7908
| c) necesităţile laboratorului | m3 | 9738.2
| d) desfundarea reţelelor de canalizare în caz de obscurare a ţevilor | m3 | 281.776
| Total consum tehnologic de apă | m3 | 14310130.9347
II. Pierderile de apă în sistemul public de apă, inclusiv:
1. | Prierderile de apă cauzate de rupturi şi frînturi | m3 | 9817161.2178
| Pierderile de apă cauzate de sufluri | m4 | 458496.0463
2. | Pierderile de apă cauzate de fisuri | m3 | 1845486.1119
3. | Golirea ţevilor pentru înlăturarea avariilor | m3 | 2604.2375
4. | Pierderea de apă cauzată de scurgerile latente | m3 | 923138.0559
5. | Pierderile de apă prin pereţii rezervoarelor de la stația de tratare și cele intermediare situate pe rețelele de transport și distribuție | m3 | 110016.5334
| Total pierderi de apă | m3 | 13156902.2028
| Total consum tehnologic şi pierderi de apă | m3 | 27467033.1375

## 2016
REGULAMENT
cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor,
a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice
de alimentare cu apă
Secţiunea 1
SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE
1. Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă (în continuare Regulament) are drept scop stabilirea modalităţii unice de calculare şi aprobare a consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, volume de apă care vor fi luate în consideraţie la determinarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate.
2. Calcularea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă se realizează în conformitate cu prezentul Regulament, de către fiecare operator care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în scopul justificării consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în procesele de captare, tratare, transportul, acumularea şi distribuţia apei, respectiv, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate.
Secţiunea 2
DISPOZIŢII GENERALE
3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele:
consum tehnologic – cantitatea de apă consumată/ utilizată pentru a se realiza procesele tehnice, procesele tehnologice la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, lucrări necesare a fi efectuate în anul de reglementare în conformitate cu actele normativ tehnice de profil;
pierderi de apă – cantitatea de apă pierdută la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă în procesele de tratare, transportul, distribuţia apei prin sistemul public de alimentare cu apă.
4. Consumul tehnologic de apă din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare include:
a) consumul tehnologic de apă în procesele de captare a apei;
b) consumul tehnologic de apă în procesele de tratare a apei;
c) consumul tehnologic de apă la transportul şi distribuţia apei;
d) consumul de apă pentru necesităţile antiincendiare;
e) consumul de apă pentru necesităţile gospodăreşti ale operatorului;
f) consumul tehnologic de apă în sistemul public de canalizare.
5. Consumul tehnologic de apă în procesele de captare a apei include:
a) consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele de suprafaţă, inclusiv consumul de apă la spălatul sitelor; consumul de apă la spălatul microfiltrelor; consumul de apă la spălarea conductelor de captare (aspiraţie, sifon, gravitaţionale);
b) consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele subterane, inclusiv consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea fântânilor arteziene; consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea castelelor/ turnurilor de apă; consumul tehnologic de apă la spălarea şi dezinfectarea reţelei de transport al apei de la fântâna arteziană până la castelul/turnul de apă, până la colectorul/ bazinul de apă.
6. Consumul tehnologic de apă în procesele de tratare a apei include:
a) consumul tehnologic de apă pentru spălatul, dezinfectarea filtrelor;
b) consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor;
c) consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor;
d) consumul tehnologic de apă la prelevarea probelor în procesul de prelucrare fizico-chimică a apei;
e) consumul tehnologic de apă pentru necesităţile tehnologice ale laboratorului;
f) consumul tehnologic de apă la evacuarea nămolului din camerele de floculaţie (reacţie), din decantoare.
7. Consumului tehnologic de apă la transportul, distribuţia apei include volumul de apă utilizat la procesele tehnologice de reparare planificată a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei şi a rezervoarelor de înmagazinare a apei, pentru spălare şi dezinfectare, inclusiv:
a) consumul de apă la procesele de golire a reţelei publice de transport, de distribuţie a apei;
b) consumul de apă la spălarea reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei;
c) consumul tehnologic de apă utilizat la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor;
d) volumul de apă la prelevarea probelor de apă din reţelele publice de transport, de distribuţie a apei.
8. Consumul tehnologic de apă în sistemul public de canalizare include:
a) volumul de apă utilizat pentru răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor;
b) volumul de apă utilizat în procesul de spălare a grătarelor („subsolului” secţiei de pompare);
c) volumul de apă utilizat în procesul de tratare a nămolului;
d) volumul de apă utilizat pentru procesele tehnologice ale laboratorului;
e) volumul de apă utilizat la procesele de desfundare a reţelelor publice de canalizare.
La realizarea calculelor consumului tehnologic de apă în sistemul public de canalizare necesar funcţionării sistemului public de canalizare se ia în consideraţie şi volumul apelor uzate colectate pentru epurare din zonele unde nu există reţea publică de canalizare.
9. Pierderile de apă din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare includ:
a) pierderile de apă la staţiile de tratare;
b) pierderile de apă la transportul şi distribuţia apei.
10. Pierderile de apă la staţiile de tratare includ scurgeri de apă exfiltrată prin pereţii rezervoarelor, bazinelor de apă (amestecătoare, decantoare, filtre etc.).
11. Pierderile de apă la transportul şi distribuţia apei includ:
a) volumul pierderilor de apă la deteriorări şi/ sau avarieri a reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei;
b) volumul de apă la procesul de golire a reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei;
c) volumul pierderilor latente de apă din reţelele publice de transport şi de distribuţie a apei.
La calcularea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă se utilizează date tehnice din registrele de exploatare a utilajelor, a paşapoartelor tehnice ale instalaţiilor, hărţilor tehnologice de exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
12. Calculul consumului de apă la realizarea operaţiunilor tehnologice pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare precum şi calculul pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă în anul de reglementare se realizează pentru fiecare operaţiune tehnologică, tehnică.
13. În cazul în care operatorul nu prezintă informaţii prin care se confirmă veridicitatea indicatorilor utilizaţi în calcul la realizarea operaţiunilor tehnologice, volumul respectiv de apă nu se califică ca consum tehnologic.
14. La calcularea consumului de apă pentru serviciile antiincendiare se utilizează date tehnice conform datelor prezentate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.
15. Calculul consumului de apă pentru necesităţile gospodăreşti ale operatorului se realizează în funcţie de numărul personalului tehnic angajaţi ai operatorului, numărul zilelor de lucru ale personalului tehnic angajat, numărul utilajelor tehnice (autocamioane, automobile) aflate în uz.
Secţiunea 3
CALCULAREA CONSUMULUI TEHNOLOGIC ŞI A PIERDERILOR DE APĂ
Subsecţiunea I
Consumul tehnologic de apă
16. Volumul total al consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă, VPA n, se determină conform formulei:
VPAn. = Vc.t. sum.+Vpr.a.sum , m3, (1)
|  |  |  | VPAn. | Vc.t.sum. | Vpr.a.sum.
|  |  |  | 27466813.6375 | 14309911.4347 | 13156902.2028
unde:
Vc.t.sum. – consumul tehnologic sumar de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în anul de reglementare se determină conform formulei (2) din punctul 17 al prezentului Regulament;
Vpr.a.sum. – pierderile sumare de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în anul de reglementare se determină conform formulei (27) din punctul 33 al prezentului Regulament.
17. Consumul tehnologic sumar de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, Vc.t.sum., se determină conform formulei:
Vc.t.sum. = Vc.t.s.cpt.+Vc.t.s.trt.+V c.t.t/d.+Vsum.antiincend+Vn.g.opr.+Vc.t.s.cnl., m3, (2)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Vc.t.sum. | Vc.t.s.cpt. | Vc.t s trt. | Vc.t. t/d. | Vsum.antiincend | Vn.g.opr. | V c.t. s. cnl.
|  | 14309911.4347 | 1410054.024 | 4773056.7949 | 7931357.9554 | 2651.184 | 10654.7916 | 182136.6848
unde:
Vc.t.s.cpt. – volumul consumului tehnologic sumar de apă în procesele de captare a apei se determină conform formulei (3) din punctul 18 al prezentului Regulament;
Vc.t.s.trt. – volumul consumului tehnologic sumar de apă în procesele de tratare a apei se determină conform formulei (8) din punctul 21 al prezentului Regulament;
Vc.t.t/d. – volumul consumului tehnologic sumar de apă la transportul, distribuţia apei (inclusiv pomparea în/din rezervoarele, bazinele sistemului public de alimentare cu apa) se determină conform formulei (16) din punctul 29 al prezentului Regulament;
Vsum.antiincend – volumul consumului sumar de apă pentru necesităţile antiincendiare se determină conform formulei (20) din punctul 30 al prezentului Regulament;
Vn.g.opr. – volumul consumului de apă pentru necesităţile gospodăreşti ale operatorului se determină conform cerinţelor punctului 31 al prezentului Regulament şi indicatorilor stabiliţi în tabelul nr.4 din Anexa la prezentul Regulament;
Vc.t.s.cnl. – volumul consumului tehnologic sumar de apă în sistemul public de canalizare, se determină conform formulei (23) din punctul 32 al prezentului Regulament.
18. Consumul tehnologic sumar de apă în procesul de captare se determină conform formulei:
Vc.t.s.cpt. = Vst.supr.+Vst.sub. , m3, (3)
|  |  |  | Vc.t.s.cpt. | Vst.supr. | Vst.sub.
|  |  |  | 1410054.024 | 1409589.42 | 464.604
unde:
Vst.supr. – consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele de suprafaţă se determină conform formulei (4) din punctul 19 al prezentului Regulament;
Vst.sub. – consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele subterane se determină conform formulei (6) din punctul 20 al prezentului Regulament.
19. Consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele de suprafaţă, V st.supr., se determină conform formulei:
Vst.supr. = Vs.s.+Vs.mf.+Vs.c.c. , m3, (4)
|  |  | Vst.supr. | Vs.s | Vs.mf. | Vs.c.c.
|  |  | 1409589.42 | 352397.355 | 1057192.065 | 0
|  | unde: | Indicatorul | Vs.s | Vs.mf.
|  |  | % | 0.5 | 1.5
|  |  | V total site | 70479471
|  |  | V total microfiltre |  | 70479471
|  |  | Rezultat | 352397.355 | 1057192.065
unde:
Vs.s. – consumul de apă la spălatul sitelor se stabileşte egal cu 0,5% din volumul total de apă care trece prin site, m3;
Vs.mf. – consumul de apă la spălatul microfiltrelor se stabileşte egal cu 1,5% din volumul total de apă care trece prin microfiltre, m3;
Vs.c.c. – consumul de apă la spălarea conductelor de captare (aspiraţie, sifon, gravitaţionale), se determină conform formulei:
Vs.c.c. = 2827 ∙ d2 ∙ v ∙ t ∙ n, m3, (5)
unde:
| DN x grosimea peretelui | Tipul conductei | dint | Coeficient | v | t | n | Vs.c.c.
| 25 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 32 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 40 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 50 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 63 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 75 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 90 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 100 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 125 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 150 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 160 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 180 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 200 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 225 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 250 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 300 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 350 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 400 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 450 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 500 |  |  | 2827 | 1.5 | 0.2 |  | 0
| 600 |  |  | 2827 | 2 | 0.2 |  | 0
| 700 |  |  | 2827 | 2 | 0.2 |  | 0
| 800 |  |  | 2827 | 2 | 0.2 |  | 0
| 900 |  |  | 2827 | 2 | 0.2 |  | 0
| 1000 |  |  | 2827 | 2 | 0.2 |  | 0
| 1100 |  |  | 2827 | 2 | 0.2 |  | 0
| 1200 |  |  | 2827 | 2 | 0.2 |  | 0
[7 empty] | Total | 0
unde:
2827 – coeficient calculat (ω/4 x 3600);
d – diametrul conductei spălate, m;
v – viteza apei în conductă, m/s;
t – durata de timp a unei proceduri de spălare, ore;
n – numărul de spălări pe an, unităţi.
Notă:
v – viteza apei în conductă:
a) pentru conductele cu diametrele 300÷500 mm – 1÷1,5 m/s;
b) pentru conductele cu diametrele mai mari de 500 mm – 1,5÷2 m/s;
t – se stabileşte 0,2 ore;
n – numărul de spălări pe an, în funcţie de calitatea apei din sursă, se stabileşte una spălare pe an.
20. Consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele subterane, Vst.sub. se determină conform formulei:
Vst.sub. = Vsp.f.a. ∙ n 1+Vsp.c/t. ∙ n2+Vsp.reţ., m3, (6)
|  | Vst.sub. | Vsp.f.a. | n 1 | Vsp.c/t. | n 2 | Vsp.reţ.
|  | 25.97 | 25 | 1 | 0.97 | 1 | 0
|  | 28.6375 | 25 | 1 | 1.2125 | 3 | 0
|  | 28.395 | 25 | 1 | 1.6975 | 2 | 0
|  | 53.6375 | 25 | 2 | 3.6375 | 1 | 0
|  | 157.5 | 31.5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | 36.5 | 36.5 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 63 | 31.5 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 9.9 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 9.064 | 9.064 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 464.604
unde:
Vsp.f.a. – consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea unei fântâni arteziene, se determină conform formulei:
Vsp.f.a. = Q p. ∙ t ∙ n, m3, (7)
|  | Adîncimea fîntînii arteziene | Qp | t | n | Nr. fîntănilor art, de acelaşi parameri | Vsp.f.a. pentru 1 un. | Vsp.f.a. total
|  | 101 | 50 | 0.5 | 1 | 1 | 25 | 25
|  | 102 | 50 | 0.5 | 1 | 1 | 25 | 25
|  | 103 | 50 | 0.5 | 1 | 1 | 25 | 25
|  | 105 | 50 | 0.5 | 1 | 2 | 25 | 50
|  | 120 | 63 | 0.5 | 1 | 5 | 31.5 | 157.5
|  | 131 | 73 | 0.5 | 1 | 1 | 36.5 | 36.5
|  | 135 | 50 | 0.5 | 1 | 1 | 25 | 25
|  | 135 | 12 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 6
|  | 140 | 60 | 0.5 | 1 | 2 | 30 | 60
|  | 154 | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 5
|  | 180 | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 5
|  | 200 | 63 | 0.5 | 1 | 2 | 31.5 | 63
|  | 205 | 63 | 1.1 | 1 | 2 | 69.3 | 138.6
|  | 215 | 10 | 1.1 | 1 | 1 | 11 | 11
|  | 220 | 9 | 1.1 | 1 | 1 | 9.9 | 9.9
|  | 234 | 9 | 1.1 | 1 | 1 | 9.9 | 9.9
|  | 240 | 10 | 1.1 | 1 | 1 | 11 | 11
|  | 240 | 8.24 | 1.1 | 1 | 1 | 9.064 | 9.064
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Total | 672.464
unde:
Q p. – debitul maxim al pompei de apă a fântânii arteziene se stabileşte conform datelor paşaportului tehnic al pompei, m3/h;
t – durata de timp a unei proceduri de spălare, ore;
n – numărul de spălări pe an, unităţi.
Notă:
n – numărul de spălări pe an, în funcţie de calitatea apei din sursă se stabileşte una spălare pe an;
t – durata de timp a unei proceduri de spălare:
a) pentru fântânile cu adâncimea până la 200 m, 0,5 ore;
b) pentru fântânile cu adâncimea de la 200 m şi mai mare (mai adâncă), 1,1 ore;
n1 – numărul de fântâni arteziene, unităţi;
n2 – numărul de castele/ turnuri de apă, unităţi;
Vsp.c/t. – consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea unui castel/ turn de apă se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament.
Volumul castel/turn | qi | n | t | coeficient | coeficient | coeficient | Numarul castel de acelas volum | s | pentru 1 un | Vsp.c/t.
20 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 1 | 20 | 0.97 | 0.97
25 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 3 | 25 | 1.2125 | 3.6375
35 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 2 | 35 | 1.6975 | 3.395
75 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 1 | 75 | 3.6375 | 3.6375
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Total | 7.5175 | 11.64
Vsp.reţ. – consumul tehnologic de apă la spălarea şi dezinfectarea reţelei de transport al apei de la fântâna arteziană până la castelul/turnul de apă, până la colectorul/ bazinul de apă se determină conform formulei (18) din punctul 29 al prezentului Regulament.
| DN x grosimea peretelui | Tipul conductei | coeficient | di | vapa | tisp | Nr. tronsoane de acelaşi DN | Vsp.reţ.
|  |  | 2827 |  | 1 | 1.5 | 0 | 0
|  |  | 2827 |  | 1 | 1.5 | 0 | 0
|  |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
|  |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
|  |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
|  |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
|  |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
|  |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
|  |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
|  |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
|  |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
|  |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
|  |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
|  |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
|  |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
[7 empty] | Total | 0
21. Consumul tehnologic sumar de apă în procesele de tratare a apei, Vc.t.st.trt., se determină conform formulei:
Vc.t.s.trt. = Vsp.filtr.+Vsp/dz.filtr+Vr.rulm.+Vsp/dz.rz/bz.+Vpr.prelc.+Vlb.+Vevc.nam., m3, (8)
| Vc.t.s trt. | Vsp. filtr. | Vsp/dz. filtr | Vr. rulm. | Vsp/dz. rz/bz. | Vpr. prelc. | Vlb. | V evc. nam.
| 4773056.7949 | 4164959.52 | 318.0727 | 46371.9605 | 5613.6039 | 107222.4 | 9738.2 | 438833.0378
unde:
Vsp.filtr. – consumul tehnologic de apă pentru spălatul stratului filtrant a unui filtru rapid la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei (9) din punctul 22 al prezentului Regulament;
Vsp/dz.filtr – consumul de apă utilizat la spălarea şi dezinfectarea pereţilor filtrelor se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament;
Vr.rulm. – consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei (10) din punctul 23 al prezentului Regulament;
Vsp/dz.rz/bz. – consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament;
Vpr.prelc. – consumul tehnologic de apă la prelevarea probelor de apă ce curge din robinetele de prelevare a probelor la staţiile de tratare a apei în procesul de prelucrare fizico-chimică a apei se determină conform formulei (12) din punctul 26 al prezentului Regulament;
Vlb. – consumul tehnologic de apă pentru necesităţile tehnologice ale laboratorului se determină conform formulei (13) din punctul 27 al prezentului Regulament;
Vevc.nam. – consumul tehnologic de apă la evacuarea nămolului din camerele de floculaţie (reacţie), din decantoare se determină conform formulei (14) din punctul 28 al prezentului Regulament.
22. Consumul tehnologic de apă pentru spălatul unui filtru rapid (Vsp.filtr.) la staţiile de tratare a apei, se determină conform formulei:
Vsp.filtr. = 3,6 ∙ Sfiltru ∙ qint. ∙ n ∙ t ∙ 365, m3, (9)
| Dimensiunile filtrului | coeficient | Sfiltru | qint. | n | t | zile in an | Vsp.filtr.
| 9x6x4,8 | 3.6 | 44.1 | 12 | 8 | 0.1 | 365 | 556295.04
| 12x12x5 | 3.6 | 114.43 | 12 | 20 | 0.1 | 365 | 3608664.48
|  | 3.6 |  | 12 |  | 0.1 | 365 | 0
|  | 3.6 |  | 12 |  | 0.1 | 365 | 0
|  | 3.6 |  | 12 |  | 0.1 | 365 | 0
|  | 3.6 |  | 12 |  | 0.1 | 365 | 0
|  | 3.6 |  | 12 |  | 0.1 | 365 | 0
|  | 3.6 |  | 12 |  | 0.1 | 365 | 0
|  | 3.6 |  | 12 |  | 0.1 | 365 | 0
|  | 3.6 |  | 12 |  | 0.1 | 365 | 0
[7 empty] | Total | 4164959.52
unde:
3,6 – coeficient de transformare din l/s în m3/h;
Sfiltru – suprafaţa stratului filtrant, m2 de suprafaţă;
qint. – intensitatea apei la spălare, l/(s∙m2);
n – numărul de spălări în 24 ore, unităţi;
t – durata de timp a operaţiunii tehnologice de spălare, ore;
365 – numărul zilelor în an.
Notă:
a) pentru spălatul unui filtru rapid:
qint. – intensitatea apei la spălare, se stabileşte 12 l/(s ∙ m2);
n – numărul de spălări în 24 ore, se stabileşte în funcţie de calitatea apei din sursă, dar nu mai mult de 2 spălări;
t – durata de timp a operaţiunii tehnologice de spălare, se stabileşte 0,1 ore;
qint. – intensitatea apei la spălare se stabileşte 15 l/(s ∙ m2);
n – numărul de spălări în 24 ore se stabileşte în funcţie de calitatea apei din sursă, dar nu mai mult de 2 spălări;
t – durata de timp a operaţiunii tehnologice de spălare, se stabileşte 0,3 ore.
Calculul volumului anual de apă pentru spălatul filtrelor la staţiile de tratare a apei se prezintă conform tabelului nr.1 din Anexa la prezentul Regulament.
Vsp/dz.filtr – consumul de apă utilizat la spălarea şi dezinfectarea pereţilor filtrelor se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament;
Dimensiunile filtrului | qi | n | t | coeficient | coeficient | coeficient | Numarul filtre de aceaş suprafaţă | s | pentru 1 un | Vsp/dz.filtr
9x6x4,8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 8 | 150.8 | 7.3138 | 58.5104
12x12x5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 20 | 267.59 | 12.9781 | 259.5623
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Total | 318.0727
23. Consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor la staţiile de tratare a apei, Vr.rulm., se determină conform formulei:
Vr.rulm. = q ∙ n ∙ t, m3, (10)
unde: |  | q | t | n | Vr. rulm.
|  | 0.021 | 53217.22 | 1 | 1117.5616 |  |  | Debitul
|  | 0.04 | 14137.6 | 1 | 565.504 |  | q Itip
|  | 0.16 | 14613.55 | 1 | 2338.168 |  | q II tip
|  | 0.2 | 26918.83 | 1 | 5383.766 |  | q III tip
|  | 0.5 | 47312.1 | 1 | 23656.05 |  | q IV tip
|  | 0.021 | 16918.32 | 1 | 355.2847 |  | q n tip
|  | 0.04 | 7592.3 | 1 | 303.692
|  | 0.16 | 6618.4 | 1 | 1058.944
|  |  |  | Total | 46371.9605
unde:
q – consumul de apă la un agregat, m3/h;
t – durata de timp de funcţionare anuală a agregatului, ore;
n – numărul agregatelor în funcţiune, unităţi.
Notă:
q – consumul de apă la un agregat volum indicat în paşaportul tehnic al agregatului;
t – durata de timp de funcţionare a agregatului constituie numărul orelor de funcţionare a agregatului conform datelor Registrului de exploatare;
n – numărul agregatelor în funcţiune constituie numărul agregatelor în funcţiune conform datelor Registrului de exploatare;
24. În cazul existenţei contoarelor se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă înregistrat în perioada precedentă, conform indicilor contorului, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor.
25. Consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor/bazinelor la staţiile de tratare a apei, Vsp/dz.rz/bz., se determină conform formulei: | [10 empty] | se repeta
Vsp/dz.rz./bz = (2 ∙ qi ∙ t + 0,5) ∙ s ∙ n ∙ 10-3, m3, (11)
Dimensiunile rezervoar/bazin, adresa | qi | n | t | coeficient | coeficient | coeficient | Numarul rz/bz de aceaş suprafaţă | s | pentru 1 un | Vsp/dz.rz/bz
10,4x2,1x1,5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 1 | 71.76 | 3.4804 | 3.4804
10,5x9,3x4,5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 4 | 275.85 | 13.3787 | 53.5149
43,3x9x4,8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 4 | 1250.1 | 60.6298 | 242.5194
12x5,1x4,8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 4 | 225.36 | 10.93 | 43.7198
d18x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 4 | 873.73 | 42.3759 | 169.5036
18x18x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 1 | 1049.8 | 50.9153 | 50.9153
12x6x4,8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 5 | 316.8 | 15.3648 | 76.824
67,5x12x4,8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 5 | 3022.56 | 146.5942 | 732.9708
30x36x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 2 | 4224.5 | 204.8882 | 409.7765
6x6x1,5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 3 | 72 | 3.492 | 10.476
5,1x4,1x2,7 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 3 | 70.59 | 3.4236 | 10.2708
27x6x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 2 | 498.6 | 24.1821 | 48.3642
6x3x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 4 | 109.8 | 5.3253 | 21.3012
27x24x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 1 | 2059.2 | 99.8712 | 99.8712
12x6x4,8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 1 | 316.8 | 15.3648 | 15.3648
28,5x12x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 4 | 1097.1 | 53.2094 | 212.8374
54x12x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 4 | 2271.6 | 110.1726 | 440.6904
48x48x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 1 | 7459.6 | 361.7906 | 361.7906
18x6x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 1 | 1844.8 | 89.4728 | 89.4728
19,5x6x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 8 | 494.1 | 23.9639 | 191.7108
63x12x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 8 | 2629.8 | 127.5453 | 1020.3624
21x6x4,8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 2 | 385.2 | 18.6822 | 37.3644
18x6x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 2 | 352.8 | 17.1108 | 34.2216
25,2x6x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 3 | 469.44 | 22.7678 | 68.3035
9x3x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 4 | 149.4 | 7.2459 | 28.9836
48x48x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 1 | 7459.6 | 361.7906 | 361.7906
60x36x5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 2 | 8012.4 | 388.6014 | 777.2028
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Total | 5613.6039
unde:
qi – debitul jetului de apă, l/(s∙m2);
n – numărul de spălări;
s – suprafaţa interioară a rezervorului/ bazinului, m2 de suprafaţă;
t – durata de timp a spălării 1 m2 de suprafaţă interioară a rezervorului/ bazinului, secunde;
0,5 – volumul de apă clorinată utilizată la dezinfectarea 1 m2 de suprafaţă interioară a rezervorului/bazinului, l/m2 ;
10-3 – coeficientul de transformare din litri în m3;
Notă:
qi. – debitul jetului de apă, se stabileşte 2 l/(s∙m2);
n – numărul de spălări, se stabileşte una spălare pe an;
t – durata de timp a spălării 1 m2 de suprafaţă interioară a rezervorului/ bazinului se stabileşte 12 secunde.
26. Consumul tehnologic de apă ce curge din robinetele de prelevare a probelor la staţiile de tratare a apei în procesul de prelucrare fizico-chimică a apei, Vpr.prelc., se determină conform formulei:
Vpr.prelc. = 24 ∙ qprp ∙ nr. ∙ 365, m3, (12)
| unde: |  | durata | qprp | nr | zile in an | Vpr. prelc.
|  |  | 24 | 0.36 | 34 | 365 | 107222.4
unde:
24 – durata curgerii neîntrerupte a apei prin robinetele de probă în zi, ore;
qprp – cantitatea (debitul) de apă la prelevarea probei de apă de la robinete, se stabileşte 0,36 m3/oră;
nr. – numărul robinetelor de prelevare a probelor de apă, conform schemei tehnice, unităţi;
365 – perioada de calcul a colectării centralizate a probelor de apă, zile.
27. Volumul de apă pentru necesităţile tehnologice ale laboratorului, Vlb., se determină conform formulei:
Vlb. = n l.lb ∙ qn.l.lb ∙ 365, m3, (13)
| unde: |  | nl.lb | qn.l.lb | zile in an | Vlb.
|  |  | 58 | 0.46 | 365 | 9738.2 |  |  |  |  | lucratori in laborator
unde:
nl.lb – numărul de lucrători în laborator în zi (24 ore), unităţi;
qn.l.lb – consumul normativ de apă ce revine pentru un lucrător în laborator, m3/zi (24 ore);
365 – perioada de calcul, zile.
Notă:
nl.lb, – numărul de lucrători în laborator în zi (24 ore), se stabileşte conform numărului real de lucrători ai laboratorului;
qn.l.lb, – consumul normativ de apă ce revine pentru un lucrător în laborator, se stabileşte 0,46 m3/zi (24 ore);
În cazul existenţei contoarelor se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă înregistrat în perioada precedentă, conform indicilor contorului, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor.
28. Consumul tehnologic de apă la evacuarea nămolului din camerele de floculaţie (reacţie), din decantor, Vevc.năm., se determină conform formulei:
unde:
|  |  |  | T | 1019
|  |  |  | q | 1197
|  |  |  | Cp.s. | 14.275
|  |  |  | M | 8.2
|  |  |  | K | 0.5
|  |  |  | Dc. | 1
|  |  |  | Ca.b. | 24.3
|  |  |  | Bv | 0
|  |  |  | mp.s. | 6.28
|  |  |  | δ | 15000
|  |  |  | Kd. | 1.5
|  |  |  | ndec. | 25
|  |  |  | nev. | 18
|  |  |  | V evc. nam. | 438833.0378
unde:
T – perioada de funcţionare a decantorului între evacuări, ore;
q – debitul mediu orar real de apă intrat în decantoare, m3/h;
Cp.s. – concentraţia particulelor în suspensie din apă care intră în decantor, gr/m3 (mg/l), care se determină conform formulei:
C p.s = M+K ∙ Dc+0,25 ∙ Ca.b.+Bv, m3, (15)
unde:
M – turbiditatea apei brute, mg/l;
K – coeficient, în funcţie de tipul coagulantului (floculantului): sulfat de aluminiu curăţit – 0,5; coagulant nefelin – 1,2; clorură de fier – 0,7;
Dc. – doza de coagulant, mg/l;
Ca.b. – culoarea apei brute, grade;
Bv. – concentraţia particulelor nedizolvate introduse cu alcalinizator, mg/l;
mp.s. – turbiditatea apei la ieşirea din decantor, mg/l;
δ – valoare medie pe toată înălţimea în partea de sedimentare a concentraţiei particulelor solide sedimentate în nămol, gr/m3;
Kd. – coeficientul de diluare a nămolului:
a) 1,5 – evacuarea hidraulică a nămolului;
b) 1,2 – evacuarea mecanică a nămolului;
c) 1,5 – spălarea sub presiune hidraulică a nămolului;
ndec. – numărul de decantoare care au fost în funcţiune, unităţi;
nev. – numărul de evacuări de nămol din camerele de floculaţie (reacţie), din decantor pe an, unităţi.
Notă:
T – perioada de funcţionare a decantorului între evacuări se stabileşte conform tipului decantorului, paşaportului tehnic, instrucţiunii de exploatare şi Normelor în constricţii “SNiP 2.04.02-84*” (“ Водоснабжение, наружные сети и сооружения”);
ndec. – numărul de decantoare care au fost în funcţiune se stabileşte conform numărului real a decantoarelor care au fost în funcţiune în perioada anului reglementat;
nev. – numărul de evacuări de nămol din camerele de floculaţie (reacţie), din decantor pe an se stabileşte în funcţie de numărul mediu de evacuări a nămolului în ultimii 3 ani.
29. Consumul tehnologic sumar de apă în reţele publice la transportul şi distribuţia apei, Vc.t.t/d., se determină conform formulei:
Vc.t.t/d. = Vg.r.t/d.+Vs/d. r.t/d + Vsp/dz. rz/bz.+ Vpr.r.t/d., m3, (16)
|  | Vc.t. t/d. | Vg.r.t/d. | Vs/d.r.t/d. | Vsp/dz. rz/bz. | Vpr.r.t/d.
|  | 7931357.9554 | 168411.4393 | 7753716.6073 | 5425.8788 | 3804.03
unde:
Vg.r.t/d – consumul de apă la procesele de golire a reţelei publice de transport, de distribuţie a apei, se determină conform formulei:
golirea+dezinfectia
| unde: | DN x grosimea peretelui | Tipul conductei | dint | coeficient | Li | Vg.r.t/d.
|  | 25 |  |  | 0.785 |  | 0 | planificate
|  | 32 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 40 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 50 |  | 0.05 | 0.785 | 1000 | 3.925
|  | 63 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 75 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 90 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 100 |  | 0.1 | 0.785 | 16850 | 264.545
|  | 125 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 150 |  | 0.15 | 0.785 | 30350 | 1072.1137
|  | 160 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 180 |  | 0.18 | 0.785 | 800 | 40.6944
|  | 200 |  | 0.2 | 0.785 | 44730 | 2809.044
|  | 225 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 250 |  | 0.25 | 0.785 | 9660 | 947.8875
|  | 300 |  | 0.3 | 0.785 | 139805 | 19754.4465
|  | 350 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 400 |  | 0.4 | 0.785 | 37410 | 9397.392
|  | 450 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 500 |  | 0.5 | 0.785 | 33568 | 13175.44
|  | 600 |  | 0.6 | 0.785 | 9160 | 5177.232
|  | 700 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 800 |  | 0.8 | 0.785 | 2100 | 2110.08
|  | 900 |  | 0.9 | 0.785 | 1200 | 1526.04
|  | 1000 |  | 1 | 0.785 | 2800 | 4396
|  | 1100 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 1200 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 1400 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 1500 |  |  | 0.785 |  | 0
[5 empty] | 0.785 |  | 0
[5 empty] | 0.785 |  | 0
[6 empty] | Total | 60674.8402
| unde: | DN x grosimea peretelui | Tipul conductei | dint | coeficient | Li | Vg.r.t/d.
|  | 25 |  | 0.025 | 0.785 | 820 | 0.80463 | neplanificate
|  | 32 |  | 0.032 | 0.785 | 401 | 0.64468
|  | 40 |  | 0.04 | 0.785 | 460 | 1.1555
|  | 50 |  | 0.05 | 0.785 | 13361 | 52.4419
|  | 63 |  | 0.06 | 0.785 | 8428 | 47.6351
|  | 75 |  | 0.07 | 0.785 | 1060 | 8.1546
|  | 80 |  | 0.08 | 0.785 | 1190 | 11.9571
|  | 90 |  | 0.08 | 0.785 | 4750 | 47.728
|  | 100 |  | 0.1 | 0.785 | 87112 | 1367.6584
|  | 110 |  | 0.1 | 0.785 | 10290 | 161.553
|  | 125 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 150 |  | 0.15 | 0.785 | 132592.9 | 4683.8442
|  | 160 |  | 0.15 | 0.785 | 3200 | 113.04
|  | 180 |  | 0.16 | 0.785 | 6400 | 257.2288
|  | 200 |  | 0.2 | 0.785 | 105746 | 6640.8488
|  | 225 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 250 |  | 0.25 | 0.785 | 25850 | 2536.5312
|  | 300 |  | 0.3 | 0.785 | 137900 | 19485.27
|  | 350 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 400 |  | 0.4 | 0.785 | 58211 | 14622.6032
|  | 450 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 500 |  | 0.5 | 0.785 | 68200 | 26768.5
|  | 600 |  | 0.6 | 0.785 | 1800 | 1017.36
|  | 700 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 800 |  | 0.8 | 0.785 | 500 | 502.4
|  | 900 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 1000 |  | 1 | 0.785 | 6200 | 9734
|  | 1100 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 1200 |  | 1.2 | 0.785 | 5300 | 11982.24
|  | 1400 |  | 1.4 | 0.785 | 2500 | 7693
|  | 1500 |  |  | 0.785 |  | 0
[5 empty] | 0.785 |  | 0
[5 empty] | 0.785 |  | 0
[6 empty] | Total | 107736.5991
Notă: De inclus toate sectoarele de acelaţi DN şi lungimea separat.
unde:
0,785 – coeficient de transformare (0,785=π/4);
n – numărul sectoarelor de ţevi golite, unităţi;
d – diametrul sectorului ţevii golite, m;
Li – lungimea sectorului ţevii golite, m.
Vs/d.r.t/d. – consumul tehnologic de apă la spălarea reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei, se determină conform formulei: PLANIFICAT
Vsp/dz.r.t/d. = 2827 ∙ ∑di2 ∙ vapa. ∙ tsp. *Nr, m3, (18)
| DN x grosimea peretelui | Tipul conductei | coeficient | di | vapa | tsp | Nr. tronsoane de acelaşi DN | Vsp/dz.r.t/d. | spalarea +dezinfectia
| 25 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0 |  | numarul de spalari
| 32 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0 |  | 2 ori
| 40 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0 |  | dupa dezinfectie
| 50 |  | 2827 | 0.05 | 1 | 1.5 | 1 | 21.2025
| 63 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 75 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 90 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 100 |  | 2827 | 0.1 | 1 | 1.5 | 17 | 1441.77
| 125 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 150 |  | 2827 | 0.15 | 1 | 1.5 | 22 | 4198.095
| 160 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 180 |  | 2827 | 0.18 | 1 | 1.5 | 1 | 274.7844
| 200 |  | 2827 | 0.2 | 1 | 1.5 | 46 | 15605.04
| 225 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 250 |  | 2827 | 0.25 | 1 | 1.5 | 10 | 5300.625
| 300 |  | 2827 | 0.3 | 1 | 1.5 | 175 | 133575.75
| 350 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 400 |  | 2827 | 0.4 | 1 | 1.5 | 35 | 47493.6
| 450 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 500 |  | 2827 | 0.5 | 1 | 1.5 | 35 | 74208.75
| 600 |  | 2827 | 0.6 | 1 | 1.5 | 8 | 24425.28
| 700 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 800 |  | 2827 | 0.8 | 1 | 1.5 | 4 | 21711.36
| 900 |  | 2827 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1 | 6869.61
| 1000 |  | 2827 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 16962
| 1100 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 1200 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 1400 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 1500 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
[7 empty] | Total | 352087.8669
| 25 |  | 2827 | 0.025 | 1 | 1.5 | 3 | 15.9019 | neplanificate
| 32 |  | 2827 | 0.032 | 1 | 1.5 | 4 | 34.7382
| 40 |  | 2827 | 0.04 | 1 | 1.5 | 6 | 81.4176
| 50 |  | 2827 | 0.05 | 1 | 1.5 | 59 | 1250.9475
| 63 |  | 2827 | 0.055 | 1 | 1.5 | 26 | 667.0306
| 75 |  | 2827 | 0.066 | 1 | 1.5 | 6 | 221.6594
| 80 |  | 2827 | 0.08 | 1 | 1.5 | 6 | 325.6704
| 90 |  | 2827 | 0.0814 | 1 | 1.5 | 12 | 674.3372
| 100 |  | 2827 | 0.1 | 1 | 1.5 | 248 | 21032.88
| 110 |  | 2827 | 0.099 | 1 | 1.5 | 18 | 1496.2011
| 125 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 150 |  | 2827 | 0.15 | 1 | 1.5 | 259 | 49423.0275
| 160 |  | 2827 | 0.147 | 1 | 1.5 | 7 | 1282.8615
| 180 |  | 2827 | 0.158 | 1 | 1.5 | 8 | 1693.7575
| 200 |  | 2827 | 0.2 | 1 | 1.5 | 190 | 64455.6
| 225 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 250 |  | 2827 | 0.25 | 1 | 1.5 | 34 | 18022.125
| 300 |  | 2827 | 0.3 | 1 | 1.5 | 213 | 162580.77
| 350 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 400 |  | 2827 | 0.4 | 1 | 1.5 | 67 | 90916.32
| 450 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 500 |  | 2827 | 0.5 | 1 | 1.5 | 83 | 175980.75
| 600 |  | 2827 | 0.6 | 1 | 1.5 | 4 | 12212.64
| 700 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 800 |  | 2827 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 5427.84
| 900 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 1000 |  | 2827 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 33924
| 1100 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 1200 |  | 2827 | 1.2 | 1 | 1.5 | 5 | 61063.2
| 1400 |  | 2827 | 1.4 | 1 | 1.5 | 2 | 33245.52
| 1500 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
[7 empty] | Total | 736029.1954
| 25 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0 | avarii
| 32 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 40 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 50 |  | 2827 | 0.05 | 1 | 1.5 | 2586 | 54829.665
| 63 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 75 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 80 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 90 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 100 |  | 2827 | 0.1 | 1 | 1.5 | 3606 | 305824.86
| 110 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 125 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 150 |  | 2827 | 0.15 | 1 | 1.5 | 2101 | 400918.0725
| 160 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 180 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 200 |  | 2827 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1803 | 611649.72
| 225 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 250 |  | 2827 | 0.25 | 1 | 1.5 | 287 | 152127.9375
| 300 |  | 2827 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1698 | 1296066.42
| 350 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 400 |  | 2827 | 0.4 | 1 | 1.5 | 616 | 835887.36
| 450 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 500 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 600 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 700 |  | 2827 | 0.7 | 1 | 1.5 | 503 | 2090312.07
| 800 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 900 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 1000 |  | 2827 | 1 | 1 | 1.5 | 42 | 356202
| 1100 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 1200 |  | 2827 | 1.2 | 1 | 1.5 | 46 | 561781.44
| 1400 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
| 1500 |  | 2827 |  | 1 | 1.5 |  | 0
[7 empty] | Total | 6665599.545
unde:
2827 – coeficient calculat (π/4 x 3600);
di – diametrul conductei spălate, m;
vapa. – viteza apei, m/s;
tsp. – durata de timp a spălării, ore;
Notă:
vapa – viteza apei, se stabileşte 1 m/s;
tisp. – durata de timp a spălării, se stabileşte 1,5 ore;
Volumul de apă la prelevarea probelor pentru verificarea calităţii apei în reţelele publice de distribuţie a apei, Vpr.r. r./d. în procesul de distribuţie, se determină conform formulei:
Vpr.r.t/d. = q ∙ t ∙ npr, m3, (19)
| unde: |  | q | t | npr. | Vpr.r.t/d.
|  |  | 0.36 | 0.25 | 42267 | 3804.03
unde:
q – cantitatea (debitul) de apă ce curge prin robinete la prelevarea probei de apă, m3/oră;
t – durata de timp de scurgere a apei prin robinetul de prelevare a probei de apă, ore;
npr. – numărul probelor prelevate din reţelele publice de distribuţie a apei, unităţi.
Notă:
q – cantitatea (debitul) de apă ce curge prin robinete la prelevarea probei de apă, se stabileşte 0.36 m3/oră;
t – durata de timp de scurgere a apei la prelevarea probei prin robinetul de prelevare a probei de apă, se stabileşte 0,25 ore;
np, – numărul probelor de apă prelevate, din reţelele publice de distribuţie a apei se stabileşte în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
Consumul tehnologic de apă utilizată la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor, Vsp./dz.rz/bz. se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament.
Dimensiunile rezervoar/bazin, adresa | qi | n | t | coeficient | coeficient | coeficient | Numarul rz/bz de aceaş suprafaţă | s | pentru 1 un | Vsp./dz.rz/bz.
48*48*5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 5 | 7459.6 | 361.7906 | 1808.953
42*30*5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 1 | 3515.29 | 170.4916 | 170.4916
36*36*4,47 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 5 | 3515.29 | 170.4916 | 852.4578
36*30*4,8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 3 | 4224.5 | 204.8882 | 614.6648
24*30*4,8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 3 | 2297.44 | 111.4258 | 334.2775
24*24*5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 4 | 1819.6 | 88.2506 | 353.0024
24*18*5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 4 | 1398.99 | 67.851 | 271.4041
18*12*4,8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 2 | 828.57 | 40.1856 | 80.3713
12*12*3,6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 3 | 517.2 | 25.0842 | 75.2526
12*6*4,8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 3 | 316.8 | 15.3648 | 46.0944
d28*5,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 7 | 1878.96 | 91.1296 | 637.9069
d21*6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 1 | 973.68 | 47.2235 | 47.2235
d12,6*4,8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 3 | 439.91 | 21.3356 | 64.0069
d12*3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 1 | 225 | 10.9125 | 10.9125
d18,5*4,1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 | 2 | 606.8 | 29.4298 | 58.8596
| 2 | 1 | 12 | 2 | 0.5 | 0.001 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Total | 5425.8788
Notă:
Consumul tehnologic de apă la transportul şi distribuţia apei inclusiv la procesele de golire (Vg.r.t/d) şi de spălare (Vsp/dz.r.t/d.) a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei se prezintă conform tabelului nr.3 din Anexa la prezentul Regulament.
Consumul tehnologic de apă utilizată la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor (Vsp./dz.rz/bz.) se prezintă conform tabelului nr.3.1 din Anexa la prezentul Regulament.
30. Consumul sumar de apă pentru necesităţile antiincendiare, Vsmr.antiincend., se determină conform formulei:
Vsmr.antiincidend. = Vincend.+V tst.hidr., m3, (20)
|  |  | Vsum.antiincend |  | Vincend | Vtst.hidr.
|  |  | 2651.184 |  | 2528.064 | 123.12
unde:
a) consumul de apă pentru lichidarea incendiilor se determină conform formulei:
Vincend. = 3,6 ∙ q ∙ n ∙ tfn , m3, (21)
|  | unde: | coeficient | q | n | tfn | Vincend
|  |  | 3.6 | 15 | 12 | 2.926 | 2528.064
unde:
3,6 – coeficient de transformare din l/s în m3/h;
q – consumul normativ de apă ce revine unui ajutaj conectat prin hidrant, l/sec;
n – numărul de hidranţi cu conectare directă a furtunului în procesul de lichidare a incendiului;
tfn – durata de timp de funcţionare a hidrantului cu conectare directă a furtunului în procesul de lichidare a incendiului, ore.
Notă:
q – consumul normativ de apă ce revine unui hidrant, la conectarea directă a furtunului se stabileşte 15 l/sec;
n – numărul de hidranţi cu conectare directă a furtunului în procesul de lichidare a incendiului se stabileşte conform datelor prezentate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale ale Ministerul Afacerilor Interne, conform schemei tehnice a sistemului public de alimentare cu apă;
tfn – perioada de funcţionare reală a hidrantului se stabileşte în conformitate cu datele prezentate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale ale Ministerului Afacerilor Interne (cu datele din actele de lichidare a incendiului).
b) consumul tehnologic de apă pentru procesele de verificare tehnică a hidranţilor se determină conform formulei:
Vtst.hidr. = 3,6 ∙ q ∙ n ∙ tvf, m3, (22)
|  | unde: | coeficient | q | n | tvh | Vtst.hidr.
|  |  | 3.6 | 15 | 57 | 0.03 | 123.12
unde:
3,6 – coeficient de transformare din l/s în m3/h;
q – consumul normativ de apă ce revine unui hidrant, la conectarea directă a furtunului, l/sec;
n – numărul de hidranţi expuşi procesului de verificare tehnică, unităţi;
tv.h – durata de timp de verificare tehnică a hidrantului, ore.
Notă:
q – consumul normativ de apă ce revine unui hidrant, la conectarea directă a furtunului, se stabileşte – 15 l/sec;
n – numărul de hidranţi expuşi procesului de verificare tehnică, se determină conform schemei tehnice a sistemului public de alimentare cu apă, unităţi;
tv.h. – durata de timp de verificare tehnică a hidrantului se stabileşte – 0,03 ore.
- În cazul existenţei contoarelor, se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă înregistrată de către contoare, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor.
- Volumul de apă destinat pentru necesităţile serviciilor antiincendiare în localităţile urbane, rurale se reglementează de către operator, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne şi administraţia publică locală în conformitate cu Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
31. Consumul de apă pentru necesităţile gospodăreşti ale operatorului, care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Vn.g.opr., se determină în funcţie de numărul de angajaţi ai operatorului, numărul zilelor de lucru ale angajaţilor, numărul utilajelor tehnice (autocamioane, automobile aflate în uz), suprafaţă încăperilor de muncă la sectoare.
| unde: | Vn.g.opr. | Nr. d/o | Denumirea consumului/consumatorilor de apă | Norma de consum de apă, l/24 ore | Numărul de consumatori, de utilaje, a instalațiilor, suprafața încăperilor | Volumul consumat de apa, m3/24 ore | Numărul de zile lucrătoare pe an | Consumul anual de apă, m3/an
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | 1 | Personalul tehnic | 60 | 481.4 | 28.884 | 264 | 7625.376
|  |  | 2 | Autoturisme | 15 | 45 | 0.675 | 264 | 178.2
|  |  | 3 | Utilajelor tehnice (autocamioane, automobile) aflate în uz | 24 | 113 | 2.712 | 264 | 715.968
|  |  | 4 | Spălarea podelelor încăperilor | 0.33 | 24509.27 | 8.0881 | 264 | 2135.2476
[8 empty] | Total | 10654.7916
Notă:
- Volumul anual de apă destinat pentru necesităţile potabile şi menajere ale operatorului se determină conform datelor prezentate în tabelul nr.4 din Anexa la prezentul Regulament;
- în cazul existenţei contoarelor se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă pentru necesităţile gospodăreşti, înregistrată conform indicilor contorului, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor.
32. Consumul tehnologic sumar de apă în sistemul public de canalizare, Vc.t. s.cnl., se determină conform formulei:
Vc.t. s.cnl. = Vsp.grt. + Vtr.nm. + Vlb. + Vds.r.cnl., m3, (23)
|  |  | V c.t. s. cnl. | Vsp.grt. | Vtr.nm. | Vlb. | Vds.r.cnl.
|  |  | 182136.6848 | 11151.918 | 160964.7908 | 9738.2 | 281.776
unde:
Vsp.grt. – volumul de apă utilizat în procesul de spălare a grătarelor („subsolului” secţiei de pompare) se determină conform formulei:
Vsp.grt. = s ∙ t ∙ n ∙ q/1000 ∙ 365, m3, (24)
| unde: | s | t | n | q | zile pe an | Vsp.grt.
|  | 1273.05 | 12 | 1 | 2 | 365 | 11151.918
unde:
s – suprafaţa secţiei de grătare (suprafaţa „subsolului” secţiei de pompare), m2 de suprafaţă;
t – durata de timp a spălării 1 m2 de suprafaţă, secunde;
n – numărul de spălări în decurs de 24 de ore;
q – debitul jetului de apă, l/(s ∙ m2).
Notă:
s – suprafaţa secţiei de grătare (suprafaţa „subsolului” secţiei de pompare) se determină conform datelor tehnice ale instalaţiei;
t – durata de timp a spălării, se stabileşte 12 secunde;
n – numărul de spălări, în decurs de 24 de ore se stabileşte una dată;
q – debitul jetului de apă, se stabileşte egal cu 2 l/(s∙m2).
Volumul de apă utilizat în procesul de tratare a nămolului, Vtr.nm., se determină conform formulei:
Vtr.nm. = Qs.u. ∙ ∑q, m3, (25)
|  | unde: |  | Qs.u. | q | Vtr.nm.
|  |  |  | 24881.5996 | 6.4692 | 160964.7908
unde:
Qs.u. – cantitatea de substanţă uscată destinată pentru tratare, tonă;
q – consumul de apă utilizat la pregătirea soluţiei (floculant) pentru un proces tehnologic de deshidratare a nămolului, m3/t substanţă uscată (Qs.u.).
Cantitatea de substanţă uscată destinată pentru tratare, Qs.u., se determină în funcţie de volumul apelor uzate expuse pentru tratare şi în funcţie de turbiditatea apelor uzate expuse pentru tratare la staţia de epurare a apei, care se calculează conform formulei:
Qs.u. = Qapă.uz. ∙ (Cinf. – Cefl.), t (tone), (26)
| unde: |  | Qapauz | Cinf | Cefl | Qs.u.
|  |  | 49890820 | 523.721 | 25 | 24881.5996
unde:
Qapă.uz, – volumul apelor uzate expusă pentru tratare la staţia de epurare a apei, care se stabileşte conform indicaţiilor de debitmetru al staţiei de epurare a apei;
Cinf. – concentraţia mg/l de impurităţi la un litru de apă uzată în influent (la intrarea în staţie) expusă pentru tratare la staţia de epurare a apei, care se stabileşte conform rezultatelor investigaţiilor tehnologice ale laboratorului;
Cefl. – concentraţia mg/l de impurităţi la un litru de apă uzată epurată (în efluent – la ieşirea din staţie), care se stabileşte conform rezultatelor investigaţiilor tehnologice ale laboratorului.
Notă:
q – consumul de apă utilizat la pregătirea soluţiei (floculant) pentru un proces tehnologic de deshidratare a nămolului constituie volumul de apă indicat în paşaportul tehnic al instalaţiei/ agregatului de pregătire a reactivelor la prelucrarea de substanţă uscată (Qs.u.);
Vlb. – volumul de apă utilizat pentru procesele tehnologice ale laboratorului se determină conform formulei (13) din punctul 27 al prezentului Regulament;
|  | unde: |  | nl.lb | qn.l.lb | zile in an | Vlb.
|  |  |  | 58 | 0.46 | 365 | 9738.2
Vds.r.cnl. – volumul de apă utilizat la procesele de desfundare a reţelelor publice de canalizare se determină conform datelor pentru perioada ultimilor 3 ani, în funcţie de numărul mediu de desfundări a reţelelor şi de volumul de apă consumat.
|  | unde: |  |  | Vds.r.cnl.
|  |  |  | media pe ultimii 3 ani | 281.776
Subsecţiunea II
Pierderi de apă
33. Pierderile sumare de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, Vpr.a.sum., se determină conform formulei:
Vpr.a.sum. = Vst.tr.rz/bz. + Vpr.r.t/d.t, m3, (27)
|  |  |  | Vpr.a.sum. | Vst.tr.rz/bz. | Vpr.r.t/d.t
|  |  |  | 13156902.2028 | 49143.162 | 13107759.0408
unde:
Vst.tr.rz/bz. – pierderile de apă la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei (28) din punctul 34 al prezentului Regulament;
Vpr.r.t/d.t. – pierderile de apă la transportul şi distribuţia apei prin reţelele publice de transport, de distribuţie a apei se determină conform formulei (29) din punctul 35 al prezentului Regulament.
34. Pierderile de apă la staţiile de tratare – din rezervoare/bazine, Vst.trt.rz/bz., se determină conform formulei:
Vst.trt.rz/bz. = 0,001 ∙ Sumectată ∙ qscurgere ∙ 365, m3, (28)
| unde: | Adresa rezervorului | Dimensiunile | Numarul rz/bz de aceaş suprafaţă | coeficient | Sumectata | qscurgere | zile pe an | Vst.trt.rz/bz.
|  | amestecator | 10,4x2,1x1,5 | 1 | 0.001 | 51.12 | 3 | 365 | 55.9764
|  | cam. React | 10,5x9,3x4,5 | 4 | 0.001 | 63.27 | 3 | 365 | 277.1226
|  | decantor | 43,3x9x4,8 | 4 | 0.001 | 557.84 | 3 | 365 | 2443.3392
|  | bazine de diz. | 12x5,1x4,8 | 4 | 0.001 | 51.92 | 3 | 365 | 227.4096
|  | bazin apa pot | d18x5,1 | 4 | 0.001 | 377.58 | 3 | 365 | 1653.8004
|  | RAP | 18x18x5,1 | 1 | 0.001 | 631.45 | 3 | 365 | 691.4378
|  | cam de react | 12x6x4,8 | 5 | 0.001 | 202.67 | 3 | 365 | 1109.6182
|  | decantor | 67,5x12x4,8 | 5 | 0.001 | 916.578 | 3 | 365 | 5018.2645
|  | RAP | 30x36x5,1 | 2 | 0.001 | 1133.91 | 3 | 365 | 2483.2629
|  | bazin dizolvare | 6x6x1,5 | 3 | 0.001 | 32.49 | 3 | 365 | 106.7297
|  | bezin de lucru | 5,1x4,2x2,7 | 3 | 0.001 | 18.72 | 3 | 365 | 61.4952
|  | bazin depozitarre | 27x6x5,1 | 2 | 0.001 | 330.35 | 3 | 365 | 723.4665
|  | bazin de consum | 6x3x5,1 | 4 | 0.001 | 16.24 | 3 | 365 | 71.1312
|  | rez bufer b/a | 27x24x5,1 | 1 | 0.001 | 1086.39 | 3 | 365 | 1189.5971
|  | amestecator | 12x6x4,8 | 1 | 0.001 | 66.69 | 3 | 365 | 73.0255
|  | cam reactie | 28,5x12x5,1 | 4 | 0.001 | 426.05 | 3 | 365 | 1866.099
|  | decan. Oriz. | 54x12x5,1 | 4 | 0.001 | 760.74 | 3 | 365 | 3332.0412
|  | RAP | 48x48x5,1 | 1 | 0.001 | 3179.68 | 3 | 365 | 3481.7496
|  | amestecator | 18x6x5,1 | 1 | 0.001 | 316.64 | 3 | 365 | 346.7208
|  | cam reactie | 19,5x6x5,1 | 8 | 0.001 | 153.67 | 3 | 365 | 1346.1492
|  | decantor | 63x12x5,1 | 8 | 0.001 | 842.99 | 3 | 365 | 7384.5924
|  | bazin coagulant | 21x6x4,8 | 2 | 0.001 | 239.9 | 3 | 365 | 525.381
|  | bazin depozitarre | 18x6x5,1 | 2 | 0.001 | 211.2 | 3 | 365 | 462.528
|  | bazin de coag | 25,2x6x5,1 | 3 | 0.001 | 193.2 | 3 | 365 | 634.662
|  | bazin lucru | 9x3x5,1 | 4 | 0.001 | 77.94 | 3 | 365 | 341.3772
|  | RAP | 48x48x5,1 | 1 | 0.001 | 3179.68 | 3 | 365 | 3481.7496
|  | RAP | 60x36x5,1 | 2 | 0.001 | 3035.68 | 3 | 365 | 6648.1392
|  | FILTRE | 9*6*4,8 | 8 | 0.001 | 44.1 | 3 | 365 | 386.316
|  | FILTRE | 12*12*5,1 | 20 | 0.001 | 124.2 | 3 | 365 | 2719.98
[5 empty] | 0.001 |  | 3 | 365 | 0
[5 empty] | 0.001 |  | 3 | 365 | 0
[8 empty] | Total | 49143.162
unde:
Sumectată – suprafaţa totală umectată a rezervoarelor/bazinelor, m2 de suprafaţă;
qscurgere – cantitatea scurgerii de apă exfiltrată la 1 m2 de suprafaţă umectată în 24 ore;
365 – perioada de calcul, zile.
Notă:
Sumectată – suprafaţa totală umectată a rezervorului/bazinului se stabileşte în funcţie de tipul rezervorului/bazinului, datelor paşaportului tehnic al instalaţiei;
qscurgere – cantitatea scurgerii de apă exfiltrată la 1 m2 de suprafaţă umectată, se stabileşte 3 l/m2 de suprafaţă umectată în 24 ore.
35. Pierderile de apă la transportul şi distribuţia apei prin reţelele publice de transport, de distribuţie a apei, Vpr.r.t/d., se determină conform formulei:
Vpr.r.t/d. = Vdt./av.+ Vg.r.t/d. + Vpr.lt. + Vsc.rz/bz.r.t/d. , m3, (29)
|  | Vpr.r.t/d. | Vdt./av. | Vg.r.t/d. | Vpr.lt. | Vsc.rz/bz.r.t/d.
|  | 13107759.0408 | 12121143.3761 | 2604.2375 | 923138.0559 | 60873.3714
unde:
Vdt./av. – volumul de apă scurs din reţea la deteriorări şi/ sau avarieri a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei, se determină conform formulei:
Rupturi şi frînturi
DN sector | Nr. de rupturi | coeficient | µ | S | t | coeficient | coeficient | P | dint | Vdt./av.
25 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
32 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
40 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
50 | 25 | 3600 | 0.6 | 0.001475 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.05 | 10931.277
63 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
75 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
90 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
100 | 304 | 3600 | 0.6 | 0.0059 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.1 | 531697.3116
125 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
150 | 312 | 3600 | 0.6 | 0.013275 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.15 | 1227801.0288
160 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
180 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
200 | 181 | 3600 | 0.6 | 0.0236 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.2 | 1266279.1238
225 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
250 | 54 | 3600 | 0.6 | 0.036875 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.25 | 590288.9562
300 | 98 | 3600 | 0.6 | 0.0531 | 2 | 2 | 9.81 | 60 | 0.3 | 771310.9027
350 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
400 | 45 | 3600 | 0.6 | 0.0944 | 2 | 2 | 9.81 | 60 | 0.4 | 629641.5533
450 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
500 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
600 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
700 | 26 | 3600 | 0.6 | 0.2891 | 2 | 2 | 9.81 | 60 | 0.7 | 1114115.7484
800 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
900 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
1000 | 1 | 3600 | 0.6 | 0.59 | 2 | 2 | 9.81 | 60 | 1 | 87450.2157
1100 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
1200 | 9 | 3600 | 0.6 | 0.8496 | 2 | 2 | 9.81 | 60 | 1.2 | 1133354.7959
[9 empty] | Total | 9817161.2178
Sufluri
scos din calcul
DN sector | Nr. de fisuri | coeficient | µ | S | t | coeficient | coeficient | P | dint | Vdt./av.
25 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
32 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
40 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
50 | 1316 | 3600 | 0.6 | 0.0002 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.05 | 78023.3789
63 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
75 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
90 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
100 | 1182 | 3600 | 0.6 | 0.0002 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.1 | 70078.7491
125 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
150 | 1019 | 3600 | 0.6 | 0.0002 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.15 | 60414.7592
160 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
180 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
200 | 642 | 3600 | 0.6 | 0.0002 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.2 | 38063.0769
225 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
250 | 47 | 3600 | 0.6 | 0.0002 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.25 | 2786.5492
300 | 931 | 3600 | 0.6 | 0.0002 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.3 | 55197.3904
350 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
400 | 272 | 3600 | 0.6 | 0.0002 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.4 | 16126.4127
450 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
500 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
600 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
700 | 318 | 3600 | 0.6 | 0.0002 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.7 | 18853.6736
800 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
900 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
1000 | 65 | 3600 | 0.6 | 0.0002 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 1 | 3853.7383
1100 |  | 3600 | 0.6 | 0.0002 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
1200 | 8 | 3600 | 0.6 | 0.0002 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 1.2 | 474.3063
[9 empty] | Total | 458496.0463
Fisuri
DN sector | Nr. de fisuri | coeficient | µ | S | t | coeficient | coeficient | P | dint | Vdt./av.
25 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
32 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
40 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
50 | 894 | 3600 | 0.6 | 0.0001 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.05 | 26501.862
63 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
75 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
90 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
100 | 1501 | 3600 | 0.6 | 0.0004 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.1 | 177983.4221
125 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
150 | 819 | 3600 | 0.6 | 0.0009 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.15 | 218506.9628
160 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
180 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
200 | 777 | 3600 | 0.6 | 0.0016 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.2 | 368535.96
225 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
250 | 270 | 3600 | 0.6 | 0.0025 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.25 | 200097.9512
300 | 69 | 3600 | 0.6 | 0.0036 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.3 | 73636.0461
350 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
400 | 26 | 3600 | 0.6 | 0.0064 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.4 | 49327.8505
450 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
500 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
600 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
700 | 17 | 3600 | 0.6 | 0.0196 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 0.7 | 98774.2776
800 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
900 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
1000 | 0 | 3600 | 0.6 | 0.04 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 1 | 0
1100 |  | 3600 | 0.6 | 0 |  | 2 | 9.81 |  |  | 0
1200 | 10 | 3600 | 0.6 | 0.0576 | 4 | 2 | 9.81 | 60 | 1.2 | 170750.2517
[9 empty] | Total | 1845486.1119
unde:
3600 – coeficient de transformare din l/s în m3/h;
μ – coeficientul de curgere 0,6;
S – suprafaţa deversării apei (suprafaţa găurii, rupturii conductei), m2 de suprafaţă;
t – durata de timp a scurgerii apei din reţea de la momentul informării, localizării cazului de scurgere a apei până la oprirea scurgerii, ore;
g – acceleraţia gravitaţională, m/s2;
P – presiunea apei în conductă pe tronsonul avariat, m.c.a.
Notă:
t – durata de timp a scurgerii apei din reţea de la momentul informării, localizării cazului de scurgere a apei până la oprirea scurgerii, se stabileşte nu mai mult de 4 ore;
g – acceleraţia gravitaţională este egală cu 9,81 m/s2;
P – presiunea apei în conductă pe tronsonul avariate se stabileşte – presiunea medie de lucru a reţelei până la avariere.
Calculul volumului anual de apă scursă din reţea la deteriorări şi/sau avarieri a reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei (Vdt./av.) se prezintă conform tabelului nr.5 din Anexa la prezentul Regulament.
Suprafaţa deversării, S, la rupturi şi frânturi de conductă, se determină conform formulei:
unde:
d – diametrul conductei, m.
Suprafaţa fisurii ţevii, S, se determină conform formulei:
unde:
d – diametrul conductei, m.
Volumul de apă la procesul de golire a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei, Vg.r.t/d., se determină conform formulei (17) din punctul 29 al prezentului Regulament.
| unde: | DN x grosimea peretelui | Tipul conductei | dint | coeficient | Li | Vg.r.t/d. | golirea+dezinfectia
|  | 25 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 32 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 40 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 50 |  | 0.05 | 0.785 | 500 | 1.9625
|  | 63 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 75 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 90 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 100 |  | 0.1 | 0.785 | 500 | 7.85
|  | 125 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 150 |  | 0.15 | 0.785 | 500 | 17.6625
|  | 160 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 180 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 200 |  | 0.2 | 0.785 | 500 | 31.4
|  | 225 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 250 |  | 0.25 | 0.785 | 500 | 49.0625
|  | 300 |  | 0.3 | 0.785 | 500 | 70.65
|  | 350 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 400 |  | 0.4 | 0.785 | 500 | 125.6
|  | 450 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 500 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 600 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 700 |  | 0.7 | 0.785 | 500 | 384.65
|  | 800 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 900 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 1000 |  | 1 | 0.785 | 500 | 785
|  | 1100 |  |  | 0.785 |  | 0
|  | 1200 |  | 1.2 | 0.785 | 500 | 1130.4
[6 empty] | Total | 2604.2375
Notă: De inclus toate sectoarele de acelaţi DN şi lungimea separat.
Volumul pierderilor latente de apă, Vpr.lt., se determină conform formulei:
|  | Vpr.lt | Woțel | Wpolietilen | Wfontă | Wazbociment | Wbeton armat
|  | 923138.0559 | 305345.1602 | 79581.5713 | 445952.476 | 1204.3774 | 91054.471
unde:
ΣW1oţ – pierderile sumare latente de apă din conductele din oţel;
ΣW1f – pierderile sumare latente de apă din conductele din fontă;
ΣW1b/a – pierderile sumare latente de apă din conductele din beton armat;
ΣW1etc. – pierderile sumare latente de apă din conducte din alte materiale (polietilenă etc.), inclusiv:
– pierderile sumare latente de apă din conducte, în funcţie de materialul conductei (ΣW1ot;ΣW1f; ΣW1b/a; ΣW1etc.), se determină conform formulei:
|  | Îmbinări prin lipire | Îmbinări prin mufe cu garnituri
DN | qoțel | 1.qpolietilenă | 2.qpolietilenă | qfontă | qazbociment | qbeton armat | Loțel | 1. Lpolietilenă | 2.Lpolietilenă | Lfontă
25 | 0.0043 | 0.0043 | 0.011 |  |  |  | 46.9625 | 17.72
32 | 0.0054 | 0.0054 | 0.013 |  |  |  | 22.229 | 11.678
40 | 0.007 | 0.007 | 0.017 |  |  |  | 2.427 | 11.341
50 | 0.0085 | 0.0085 | 0.021 | 0.021 | 0.042 |  | 153.1622 | 53.269
63 | 0.011 | 0.011 | 0.026 |  |  |  | 4.8555 | 62.1456
75 | 0.013 | 0.013 | 0.032 |  |  |  | 35.3276 | 21.454
90 | 0.015 | 0.015 | 0.038 |  |  |  | 7.2436 | 36.161
100 | 0.017 | 0.017 | 0.042 | 0.042 | 0.084 |  | 117.337 | 12.999 |  | 93.66
110 |  | 0.0186 | 0.046 |  |  |  |  | 65.7186 |  | 0.046
125 | 0.021 | 0.021 | 0.052 | 0.052 | 0.093 |  | 4.685 | 18.45
140 |  | 0.0234 | 0.0586 |  |  |  |  | 0.045
150 | 0.025 | 0.025 | 0.063 | 0.063 | 0.103 |  | 57.0428 | 9.578 |  | 76.913
160 | 0.027 | 0.0268 | 0.0672 |  |  |  |  | 28.57 |  | 0.165
180 | 0.03 | 0.0304 | 0.0756 |  |  |  | 0.8737 | 29.23
200 | 0.034 | 0.034 | 0.084 | 0.084 | 0.119 | 0.12 | 39.7055 | 7.298 |  | 65.333
225 | 0.042 | 0.038 | 0.088 |  |  |  | 0.3655 | 5.4
250 | 0.042 | 0.042 | 0.093 | 0.093 | 0.133 | 0.132 | 8.155 | 30.87 |  | 33.022
300 | 0.051 | 0.051 | 0.102 | 0.102 | 0.145 | 0.144 | 67.1028 | 5.88 |  | 126.2188
315 |  | 0.0519 | 0.1038 |  |  |  |  | 10.73
350 | 0.054 | 0.054 | 0.108 | 0.108 | 0.157 | 0.156 | 6.6554 | 4.035 |  | 0.572
400 | 0.06 | 0.06 | 0.117 | 0.117 | 0.168 | 0.168 | 39.287 | 3.054 |  | 70.6967
450 | 0.063 | 0.063 | 0.126 | 0.126 | 0.178 | 0.18 | 7.807
500 | 0.066 | 0.066 | 0.132 | 0.132 | 0.188 | 0.192 | 51.2357 | 2.483 |  | 58.0117
600 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.144 |  | 0.204 | 32.9453 | 0.154 |  | 31.522
700 | 0.078 | 0.078 | 0.153 | 0.153 |  | 0.222 | 6.33
800 | 0.081 | 0.081 | 0.162 | 0.162 |  | 0.234 | 42.9227 |  |  | 1.02
900 | 0.087 | 0.087 | 0.174 | 0.174 |  | 0.252 | 4.594
1000 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |  | 0.264 | 30.8185
1100 | 0.093 |  |  |  |  | 0.276
1200 | 0.099 |  |  |  |  | 0.288 | 42.7465
1400 | 0.105 |  |  |  |  | 0.3 | 33.7377
1600 | 0.111 |  |  |  |  | 0.312 | 0.35 | 0.174
1800 | 0.117 |  |  |  |  | 0.372
2000 | 0.126 |  |  |  |  | 0.414
continuare
DN | Lazbociment | Lbeton armat | n | Woțel | 1.Wpolietilen | 2.Wpolietilenă | Wfontă | Wazbociment | Wbeton armat
25 |  |  | 8760 | 1768.9819 | 667.477 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | 8760 | 1051.5206 | 552.4161 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | 8760 | 148.8236 | 695.4301 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  |  | 8760 | 11404.4574 | 3966.4097 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  |  | 8760 | 467.876 | 5988.35 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  |  | 8760 | 4023.1014 | 2443.1815 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  |  | 8760 | 951.809 | 4751.5554 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  |  | 8760 | 17473.826 | 1935.8111 | 0 | 34459.3872 | 0 | 0
110 |  |  | 8760 | 0 | 10707.9258 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  |  | 8760 | 861.8526 | 3394.062 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  | 8760 | 0 | 9.2243 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0.248 |  | 8760 | 12492.3732 | 2097.582 | 0 | 42446.7464 | 223.7654 | 0
160 |  |  | 8760 | 0 | 6707.3218 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  |  | 8760 | 229.6084 | 7784.0659 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0.595 |  | 8760 | 11825.8861 | 2173.6363 | 0 | 48074.6347 | 620.2518 | 0
225 |  |  | 8760 | 134.4748 | 1797.552 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0.156 |  | 8760 | 3000.3876 | 11357.6904 | 0 | 26902.363 | 181.7525 | 0
300 | 0.085 |  | 8760 | 29978.8469 | 2626.9488 | 0 | 112779.0222 | 107.967 | 0
315 |  | 0.415 | 8760 | 0 | 4878.3301 | 0 | 0 | 0 | 0
350 |  |  | 8760 | 3148.2704 | 1908.7164 | 0 | 541.1578 | 0 | 0
400 | 0.048 |  | 8760 | 20649.2472 | 1605.1824 | 0 | 72458.4618 | 70.6406 | 0
450 |  |  | 8760 | 4308.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 |  | 12.7 | 8760 | 29622.415 | 1435.5713 | 0 | 67080.0889 | 0 | 21360.384
600 |  | 0.52 | 8760 | 20779.2596 | 97.1309 | 0 | 39763.1117 | 0 | 929.2608
700 |  | 3.12 | 8760 | 4325.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6067.5264
800 |  | 0.975 | 8760 | 30456.231 | 0 | 0 | 1447.5024 | 0 | 1998.594
900 |  | 0.195 | 8760 | 3501.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.4664
1000 |  | 12.714 | 8760 | 24297.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29402.905
1100 |  |  | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 |  | 12.13 | 8760 | 37071.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30602.5344
1400 |  | 0.1 | 8760 | 31031.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.8
1600 |  |  | 8760 | 340.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 |  |  | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 |  |  | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 305345.1602 | 79581.5713 | 0 | 445952.476 | 1204.3774 | 91054.471
unde:
LX – lungimea totală a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei din ţevi de acelaşi material, km;
qX – volumul pierderilor de apă admise la 1 km de reţea, l/min.;
n – perioada de funcţionare a conductei h/an.
Notă:
W1X – se determină în funcţie de materialul conductei;
LX – se stabileşte în funcţie de lungimea reală a reţelei publice de transport, de distribuţie a apei de acelaşi material, km;
qX – se stabileşte conform indicilor pentru reţelele de transport, de distribuţie expuşi în punctul 7.13, tabelul nr.6 al Normelor în constricţii “SNiP 3.05.04 – 85” (“Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации”) cu utilizarea coeficientului de transformare din l/min. în m3/h;
n – se determină în funcţie de perioada de funcţionare a conductei (perioada de exploatare – ore în decursul anului).
Volumul de apă scursă din rezervoare/bazine a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei, Vsc.rz/bz.r.t/d., se determină conform formulei (28) din punctul 34 al prezentului Regulament.
| unde: | nr. Rezervoarelor | Dimensiunile | coeficient | Sumectata | qscurgere | zile pe an | Vsc.rz/bz.r.t/d.
|  | 5 | 48*48*5,1 | 0.001 | 3187.3 | 3 | 365 | 17450.4675
|  | 1 | 42*30*5,1 | 0.001 | 1920.56 | 3 | 365 | 2103.0132
|  | 5 | 36*36*4,8 | 0.001 | 1928.1 | 3 | 365 | 10556.3475
|  | 3 | 36*30*4,8 | 0.001 | 1658.81 | 3 | 365 | 5449.1908
|  | 3 | 24*30*4,8 | 0.001 | 1192.26 | 3 | 365 | 3916.5741
|  | 4 | 24*24*5,1 | 0.001 | 1014 | 3 | 365 | 4441.32
|  | 4 | 24*18*5,1 | 0.001 | 814.17 | 3 | 365 | 3566.0646
|  | 2 | 18*12*4,8 | 0.001 | 475 | 3 | 365 | 1040.25
|  | 3 | 12*12*3,6 | 0.001 | 289.53 | 3 | 365 | 951.106
|  | 3 | 12*6*4,8 | 0.001 | 224.6 | 3 | 365 | 737.811
|  | 7 | d28*5,1 | 0.001 | 1000.1 | 3 | 365 | 7665.7665
|  | 1 | d21*6 | 0.001 | 698 | 3 | 365 | 764.31
|  | 3 | d12,6*4,8 | 0.001 | 295 | 3 | 365 | 969.075
|  | 1 | d12*3 | 0.001 | 201.78 | 3 | 365 | 220.9491
|  | 2 | d18,5*4,1 | 0.001 | 475.4 | 3 | 365 | 1041.126
|  |  |  | 0.001 |  | 3 | 365 | 0
|  |  |  | 0.001 |  | 3 | 365 | 0
|  |  |  | 0.001 |  | 3 | 365 | 0
[7 empty] | Total | 60873.3714
Calculul volumului anual a pierderilor de apă scursă din reţea la deteriorări şi/sau avarieri a reţelelor publice la transportul şi distribuţia apei prin reţelele publice de transport, de distribuţie a apei, Vpr.r.t/d., se prezintă conform tabelului nr.5 din Anexa la prezentul Regulament.
Calculul volumului pierderilor latente de apă se prezintă conform tabelului nr.6 din Anexa la prezentul Regulament.
Secţiunea 4
APROBAREA CONSUMULUI TEHNOLOGIC ŞI A PIERDERILOR DE APĂ
36. Anual, până la finele lunii noiembrie, operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, titulari de licenţe eliberate de Agenţie, vor prezenta Agenţiei calculele consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, volume de apă care vor fi luate în consideraţie la determinarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate pentru anul calendaristic următor, calcule efectuate în conformitate cu prezentul Regulament.
37. În cazul neprezentării calculelor consumurilor tehnologice, a pierderilor de apă în termenul stabilit, Agenţia va stabili valoarea estimată a consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă pentru anul calendaristic următor.
38. Agenţia, în procesul examinării calculelor consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă pentru anul calendaristic următor, este în drept să solicite de la titularii de licenţe informaţii suplimentare cu privire la consumul tehnologic şi a pierderilor tehnice de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru ajustarea, reglementarea şi aprobarea consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă, volume de apă care vor fi luate în consideraţie la determinarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate.
39. Valoarea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al operatorului, titular de licenţă care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se aprobă anual de către Agenţie.