Приложение № 1

к Санитарному регламенту по надзору

и мониторингу качества питьевой воды

БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ЧАСТОТА

ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА

Параметры, подлежащие операционному мониторингу согласно частотам, предусмотренные в таблицах 1, 2 и 3:

| Список параметров | Примечания |
| --- | --- |
| Алюминий | В случае использования поверхностных источников, и если используются как химические вещества для обработки воды |
| Аммоний | В случае использования подземных источников, и если используется обработка хлорамином |
| Бактерии группы кишечной палочки |  |
| Общий и свободный остаточный хлор | Или любой другой параметр, который считается показательным для процедуры дезинфекции |
| Clostridium perfringens | Исследуется в случае поверхностных водных источников |
| Соматические колифаги | Определяются в необработанной воде для проверки эффективности процессов обработки от микробиологических рисков. Базовая величина - 50 бляшкообразующих единиц (БОЕ)/100 мл. Этот параметр необходимо измерять только в случае заражения необработанной воды энтеровирусами и простейшими или в случае подозрения на такое заражение из-за воздействия человеческих фекалий. В случае установления наличия колифагов в необработанной воде в концентрациях > 50 БОЕ/100 мл, следует проанализировать риск по ступеням обработки для определения логарифмического сокращения существующими барьерами и для оценки, если достаточно контролируется риск проникновения патогенных вирусов |
| Проводимость |  |
| Цвет |  |
| Escherichia coli (E. coli) |  |
| Кишечные энтерококки |  |
| Железо | В случае использования подземных источников и если они используются как химические вещества для обработки воды |
| Вкус |  |
| Legionella | Только в случае централизованных систем снабжения горячей водой |
| Запах |  |
| Нитриты | В случае использования подземных источников, и если используется обработка хлорамином |
| Количество колоний при 22 °C |  |
| pH |  |
| Мутность | На станциях обработки воды мощностью до 10000 м3/сутки анализируется ежесуточно, на станциях мощностью >10000 м3/сутки анализируется непрерывно, через каждые 2 часа. |
| Сульфиды и сероводород | В случае проведения десульфуризации воды. |

Подземные источники питьевой воды исследуются по всем параметрам, регулируемым Законом № 182/2019 о качестве питьевой воды, не реже одного раза в три года, за исключением колодцев, которые исследуются в соответствии с Санитарным регламентом по мелкомасштабным системам питьевого водоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства № 1466/2016.

Таблица № 1

| Суточный объем производства или распределения воды м3 (см. примечание 1) | Количество проб в год по параметрам, перечисленным в настоящем приложении (см. примечание 2) | Мутность на станции водоснабжения (см. примечание 3) |
| --- | --- | --- |
| ≥ 10 ≤ 100 | 2 | 2 |
| > 100 ≤1 000 | 4 | 4 |
| > 1 000 ≤ 10 000 | 4 для первых 1 000 м3/сут .+ 3 для каждого дополнительного транша в объеме 1000 м3/сут. и части транша от общего объема | Еженедельно |
| > 10 000 ≤ 100 000 | 4 для первых 1 000 м3/сут. + 3 для каждого дополнительного транша в объеме 1000 м3/сут. и части транша от общего объема | Ежесуточно |
| > 100 000 | 4 для первых 1 000 м3/сут. + 3 для каждого дополнительного транша в объеме 1000 м3/сут. и части транша от общего объема | Непрерывно |

Частота отбора проб в ходе операционного мониторинга в зависимости от

объема распределения воды

Примечания:

1. Объемы рассчитываются как средние величины в течение одного календарного года. Численность жителей в определенной зоне снабжения может использоваться вместо объема воды для определения минимальной частоты, на основе прогнозируемого потребления воды 200 л/в сутки на человека.

2. Указанная частота рассчитывается следующим образом: например, 4 300 м3 /сут. = 16 проб для дополнительных параметров (4 для первых 1 000 м3/сут. + 12 для 3 300 м3/сут.).

3. Частота мониторинга на станции водоснабжения по параметру «мутность» для проверки через регулярные промежутки времени эффективности физического устранения с помощью процессов фильтрации, в соответствии с указанной частотой (не применяется к подземным источникам в случае, когда мутность вызвана железом и марганцем).

Таблица № 2

Частота отбора проб в ходе операционного мониторинга

в точке розлива воды в бутылки или другие емкости

| Суточный объем розлива воды (в виде среднегодового объема), м3 | Количество проб в год |
| --- | --- |
| < 10 | 4 |
| > 10 ≤ 60 | 12 |
| > 60 | 1+1 для каждых 5 м3, как часть общего объема |

Таблица № 3

Частота отбора проб в ходе операционного мониторинга

в зависимости от суточного объема производства/потребления воды

в пищевой промышленности

| Суточный объем потребления/производства воды (в виде среднегодового объема), м³ | Количество проб в год |
| --- | --- |
| ≤ 10 | 2 |
| > 10 ≤ 100 | 3 |
| > 100 ≤ 1000 | 9 |
| > 1000 ≤ 10 000 | 4 +3 для каждых используемых 1000 м³ |
| > 10 000 ≤ 100 000 |  |
| > 100 000 |  |